문서번호	시설관리과-9490
결재일자	2019.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김남구	이경희	05/14 배현숙
협 조
	요금과장		안창수
	급수운영과장		김정수
	기전팀장		정진호
	주무관		이한수

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!

『가압급수지역 유수율 향상을 위한』

아리수 올림터 심야 최소유량 감시 강화 추진

2019. 5.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『가압급수지역 유수율 향상을 위한』

아리수 올림터 심야 최소유량 감시 강화 추진

우리사업소 관내 아리수 올림터(가압급수지역)에 대하여 유량감시시스템을 통한 심야 시간대 최소유량 감시 강화 방안을 마련하여 보고 드림.

□ 유량계 현황(가압,증압)

❍ 구별 아리수 올림터

구 분	계	강서구	양천구	구로구
개소	15	3	5	7
유량계		등촌증압장 우장산올림터(직송) 화곡올림터(직송)	목동131증압장 해운증압장 법무증압장 신월증압장 신정올림터(직송)	육본증압장 오류1증압장 궁동증압장 궁동2증압장 온수올림터(직송) 개봉올림터(배수지) 오류2증압장(배수지)

※ 개봉, 오류2 아리수올림터은 배수지 직송 유량계로 감시 제외

□ 문제점

❍ 중블록 담당자가 해당 가압지역 심야시간 최소유량 감시를 하고

있으나 지역 업무 과다에 따른 유량 감시지연으로

❍ 가압지역내 누수 발생시 원인조사 지연에 따른 공급량 증가로

유수율 하락이 우려 됨.

□ 추진계획

심야 최소유량 감시 강화 방안

❍ 비교 이상 기준(심야시간 최소유량)

-  금일유량이 전일유량 보다 2배 초과 증가시 “이상” 표시하고

2배 이하시에는 “정상”으로 표시

❍ 감시방법

1차 유량 감시(유량계 및 총괄 담당자)	2차 유량 감시(중블록 담당자)
- 유량계 담당자는 일일 유량감시시스템을 활용 유량 증가 이상여부를 자료 작성후 일일공급량 현황에 추가하여 결재 득 하고 중블록 담당자에게 공람 조치 과별 총괄 중블록담당자는 이상징후 해당 중블록 담당자에게 문자 전송 조치	가압급수지역 유량계의 유량증가를 확인하고 원인조사 및 조치 시행, 보고 조치결과를 유량계 및 총괄 중블록 담당자에게 유선통보

❍ 일일 유량감시 내용

- 아리수올림터 심야유량 비교                         (단위:㎥)

구 별	강서구			양천구
중블록	목동4	우장산	화곡	목동1	---
아리수 올림터	등촌(증)	우장산(직송)	화곡(가)	목동131(증)	---
5월 14일	1	1	3	1	---
	정상	정상	이상	정상	---

□ 향후계획

❍ 2019. 5. 15일자 아리수올림터 심야 최소유량 이중 감시 가동

- 사업소 일일공급량 보고시 추가하여 보고(시설관리과 기전팀)

❍ 아리수올림터 심야 최소유량 비교 현황  “이상” 시에는 즉시 과별

해당 중블록 가압급수 유량증가 대책 회의 실시 및 이상 원인 규명, 조치

□ 기대효과

❍ 이중 감시체계 구축으로 가압지역 누수 등 조기 발견 기대

❍ 신속한 원인조사 및 조치로 조기 누수 차단, 가압 경계밸브 개폐

원상복구 등 가압 급수지역 공급량 안정화 유지

❍ 가압급수지역 유수율 하락 방지 및 유수율 편차 해소

붙임  일일 가압급수지역 심야시간 최소유량 비교 1부.  끝.