투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수B동 교반기실 여액배관(350A) 설치 및 보수공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0344호(2019.5.13.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 B동 교반기실 여액배관(350A) 설치 및 보수공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수B동 교반기실 여액배관 설치 및 보수공사

2) 요청사유 : 탈수B동 저류조 1층 탈리여액 배관(350A) 연결부 파손에 따른 누수 및 협잡물분리기 슬러지 투입배관(300A) 부식으로 인한 누수 발생

3) 공사내역 : 여액배관(STS 350A×4T×4m) 제작 및 설치 1개소, 세척수 투입밸브(STS 25A) 제작 및 설치 4개소, 협작물 유입배관(STS 300A×1m) 보수 1개소

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(탈리여액 넘침현상 해소 및 작업 환경 개선을 위하여 공사 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/14 최영효
협조자
시행	운영과-3573	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)