투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 탈수기 주속 및 슬러지 공급펌프 인버터 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0343호(2019.5.13.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 탈수기 주속 및 슬러지 공급펌프 인버터 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 탈수기 주속 및 슬러지 공급펌프 인버터 수리

2) 요청사유 : 로우더 출력 불량, I/O BORARD TRIP 등에 의한 고장 발생

※ 현재 예비품으로 교체 후 정상운전

3) 수리대상 : 탈수기 주속인버터(SV0550iS7-4SO 등) 3종, 슬러지 공급펌프 인버터 (SV0110iS7-4NO 등) 2종

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(탈수시설의 원활한 운영을 위하여 수리 후 예비품으로 확보)

※ 당부사항 : 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/14 최영효
협조자
시행	운영과-3574	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)