문서번호	시설관리과-9158
결재일자	2019.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장
박상권	05/15 변재홍
협 조	주무관		정성식
	주무관		이태화

가압급수구역 유수율 추진실적보고(우이1증압)

2019. 5.

북부수도사업소

시설관리과

가압급수구역 유수율 추진실적 보고(우이1증압)

우이1증압 급수구역은 2018년 유수율이 72.01% 과소상태로 유수율

편차 해소를 위해 급수구역내 수전현황을 조사, 잘못된 수계코드를 요금과에

변경 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 유수율 현황(우이1증압)

구분	2018	2017	2016
공급량	62,671	55,727	51,597
조정량	45,131	46,637	43,471
유수율	72.01%	83.69%	84.25%

○ 2018년 우이1증압 급수구역 유수율은 72.01%로 현재 과소 수준임.

(※유수율 : 100%이상- 과다, 89.99~100%- 적정, 89.99%이하- 과소)

○ 우이1증압 급수구역내 수전현황 분석 필요

□ 추진현황

○ 우이1증압 급수구역도

우이1증압 급수구역

우이1증압

○ 유수율 회의실시

- 개최일시 : 2019.03.26.(화)

- 참석인원 : 변재홍 과장님외 9명(지역담당 및 기전팀 참석)

- 토의내용 : 강북구관내 가압급수구역 경계밸브 집중점검 및 수전현황 조사

유수율 회의 장면(2019.3.26.)	유수율 회의 장면(2019.3.26.)

○ 우이1증압 수전현황 요금과 통보

- 통보일시 : 2019.04.26.(금)

- 변경수전수 : 9수전

□ 보고내용

○ 수전변경 요청후 미아가압장 유수율 분석

구분	2018년	조정량 조정후	비 고
공급량	62,671	62,671
조정량	45,131	58,104(변경12,973톤)
유수율	72.01%	92.71%(추정)

○ 조정량 조정후 우이1증압 유수율 편차가 해소된 것으로 판단됨

□ 향후계획

○ 2019.04.26.일 수전변경후 조정량이 증가폭이 전년대비 28.7%로 증가, 유수율 추정치가 89.9%~100%사이로 추정 유수율 편차가 해소된 것으로 판단되어 향후 4~5월 조정량  자료가 확보 되는대로 추가 분석 시행(2019년 6월초까지 보고)

첨부 : 우이1증압 수전변경 요청공문 1부.  끝.