문서번호	시설과-4965
결재일자	2019.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김기봉		송병욱	05/15 이규상
협조
	주무관		김형식

「낙산배수지 건설공사」

타일 공사 선행 공정 실정보고 검토

2019. 5.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사」

타일 공사 선행 공정 실정보고 검토

배수지 구조물 내부 자기질 타일 공사 선행 공정 추가에 대한 건설사업관리인 실정 보고 검토내용을 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥증설 (기존 V=3,300㎥)

송배수관 부설 D=400mm, L=597m

❍ 계약기간 : ’17. 12. 14. ~ ’20. 05. 30 (총차)

’19. 01. 01. ~ ’19. 12. 31 (3차수 진행중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899천원 (3차 : 971,025천원)

❍ 용 역 사 : ㈜엔씨종합건설외 1개사

❍ C M 사 : 한국종합건설외 1개사

보고내용(건설사업관리인)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-101호(’19.05.08.)

- 배수지 내부 자기질 타일 선행공정 반영 실정 보고

❍ 배수지 구조물 내부 자기질 타일관련 전문가 자문회의 결과 구조물 수밀성 확보를 위해 타일공사전 선행공정 필요(’18.12.18.)

- 완전 건조가 어려운 콘크리트 내부 습윤상태를 고려하여 구체에 잘 반응할 수 있는 무기질계 침투성 계열로 시공

- 타일 접착전 평활성 확보를 위해 바탕고르기(몰탈 10㎜) 시행

❍ 시험시공(무기질 침투 방수+자기질 타일) 후, 부착력 테스트 결과 기준 충족

- (’19. 4. 15.) 시험결과 5.75kgf/㎠ (시방서 기준 4.0kgf/㎠)

❍ 타일 부착 바탕면은 평활성이 확보되어 추가 바탕고르기(몰탈) 불필요

- (’19. 1. 3.) 외부전문가와 배수지 콘크리트 품질상태 점검을 시행하여 거푸집 폼타이, 철선 등을 제거하고 몰탈 충진을 시행하여 평활성 양호

❍ *****************************

- 신규 단가는 낙찰률(86.8456%) 적용

(단위:원)

***	****	**	***		**				*** ******* ******
					** ********		** ******** *********
			**	**	**	**	**	**	**	**
합계						**********		**********		**********
직접공사비						**********		**********		**********
고압 물청소	벽체, 바닥,기둥	㎡			*****	*********	*****	*********	*****	*********
무기질 침투방수	벽체	㎡			***	*********	***	*********	***	*********
무기질 침투방수	바닥	㎡			***	*********	***	*********	***	*********
바탕고르기 몰탈	벽체 (t=10mm)	㎡					***	*********
바탕고르기 몰탈	바닥 (t=10mm)	㎡					***	*********
제잡비						*********		**********		*********

건설사업관리인 종합의견

❍ 구조물 수밀성 확보를 위한 무기질계 침투성 방수는 시행하되 평활성이 확보되어 바탕고르기는 제외함으로써 추가 공사비 절감

- 바탕고르기 제외시 절감액 : 19,786천원

검토의견(공사관리관)

❍ 현재 본부 시행 건설공사의 타일 방수방식 선행공정에 차이가 있어 개최한 전문가 자문 회의 결과를 반영한 무기질계 침투성 방수 공종 추가는 반영구적인 수구조물의 내구성 증진을 위해 타당

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

❍ 건설사업관리인 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리인 실정보고 공문 1부.  끝.