문서번호	급수운영과-8574
결재일자	2019.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		代이승우	05/16 조세연
협 조
	시설관리과장			최춘근
	주무관			최지영

2019년 4월 공급량 분석보고
2019년 4월 공급량 분석보고

2019년 5월

강남수도사업소

2019년 4월 공급량 분석보고

2019년 4월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(4월) : 11,012천㎥ ⇒ 전년 대비 2.22% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2018년					2019년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	45,322	378	-158	-0.11	97.03	43,322	361	-2,000	-4.31
1월	11,761	379	296	2.58	88.50	11,338	366	-423	-3.60	87.99
2월	10,628	380	-66	-0.62	102.69	9,848	352	-780	-7.34	109.08
3월	11,671	376	-210	-1.77	89.84	11,124	359	-547	-4.69	91.25
4월	11,262	375	-178	-1.56	102.37	11,012	367	-250	-2.22
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2018년 4월	11,262	4,924	6,338
2019년 4월	11,012	4,842	6,170
증/감량	-250	-82	-168
증/감율	-2.22	-1.67	-2.65

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2018년 4월				2019년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	11,262	375	-178	-1.56	11,012	368	-250	-2.22
서초구(소계)	4,924	165	537	12.2	4,842	162	-82	-1.7
반포중블록	4,264	142	570	15.4	4,192	140	-72	-1.7	고립
방배중블록	165	6	22	15.3	214	7	49	29.7	고립
방배가3중블록	495	17	-55	-10.0	436	15	-59	-11.9	고립
강남구(소계)	6,338	211	-714	-10.1	6,170	206	-168	-2.7
청담중블록	2,886	96	-950	-24.8	2,991	100	105	3.6	고립
서초중블록	2,317	77	164	7.6	2,221	74	-96	-4.1	고립
암사중블록	1,135	38	72	6.8	958	32	-177	-15.6	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 누수복구, 공공용수량 및 수전수는 증가하였으나, 평균기온과 인구수가 감소하여 전년 동월 대비 공급량이 249,622㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수 감소로 인하여 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 수전분리 증가로 수전수 4,588전 증가하였으나, 평균 기온은 0.9℃ 감소, 재개발・재건축 등으로 인구수 17,270명 감소하여 공급량이 전년동월 대비 196,015㎥ 감소함.

▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 17,270명 × 11.35㎥/명 = 196,015㎥

- 취약관로(관말정체수) 등에 따른 공공용수량은 전년 4월 1,865㎥에서 금년 4월은 718㎥으로 전년 동월대비 1,147㎥ 감소하였음.

- 누수복구는 전년 4월 42건, 일방지량 6,219㎥에서 금년 4월 66건, 일방지량 9,626㎥으로 전년 동월 대비 건수는 24건 증가, 일방지량은 3,407㎥ 증가하였음.

▸ 공급량 감소분은 3,407㎥/일 × 30일 = 102,210㎥ 감소

- 구역유량계(KN-1) 교정검사로 공급량이 49,750㎥ 증가한 것으로 판됨.

▸ 4.5(금) 본부, 강남 합동 교정검사 실시 후 +0.06%로 조정

▸ 유량계 교정검사 이후 일 공급량이 평균 2,000㎥/일 증가

⇒  평균 2,000㎥/일 × 25일 = 50,000㎥ 증가

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 4월 수전은 210,266전으로 수전분리 증가 등으로 전년 동월 대비 4,588전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2018년 4월	205,678	158,758	12,043	10,240	6,483	7,174	2,235	994	7,392	258	101
2019년 4월	210,266	153,792	12,858	11,911	9,981	9,938	2,861	1,079	7,425	304	117
증/감량	4,588	-4,966	815	1,671	3,498	2,764	626	85	33	46	16

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 974,444명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 17,270명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2018년 4월	991.7	440.6	551.1
2019년 4월	974.4	432.3	542.1
증/감량	-17.3	-8.2	-9.0
증/감율	-1.74	-1.87	-1.64

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2017년 4월	2018년 4월	2019년 4월	전년 대비
일 평균기온(℃)	13.9	13	12.1	-0.9
평균 최고기온(℃)	20	18.5	17.6	-0.9
평균 최저기온(℃)	9.1	8.1	7.2	-0.9
강우일수(일)	9	11	9	-2
강우량(㎜)	61.6	130.3	47.3	-83

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 4월			2019년 4월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
4.1 ~ 4. 7일	4.2	18.4	375	5.5	12.6	361	-14
4. 8 ~ 4.14일	3.9	15.1	379	7.1	11.8	367	-12
4.15 ~ 4.21일	9.5	18.7	376	11.6	15.3	372	-4
4.22 ~ 4.30일	9.3	19.2	336	8.4	20.4	336	0

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2018년 4월		2019년 4월		전년 대비	비 고
계	42		66		24
15~50㎜	30	71.4%	58	87.9%	28
80~100㎜	6	14.3%	7	10.6%	1
150~200㎜	2	4.8%	1	1.5%	-1
250~400㎜	1	2.4%	0	0.0%	-1
500㎜이상	3	7.1%	0	0.0%	-3

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2018년 4월	42	15	8	1	14	1	3
2019년 4월	66	19	17	3	16	3	8
증 / 감	24	4	9	2	2	2	5

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	43,322,916	0.008%	2,630	938	0	1,314	0	0	378
1월	11,338,394	0.003%	286	286	-	-	-	-	-
2월	9,848,035	0.010%	960	494	-	156	-	-	310
3월	11,124,343	0.006%	666	90	-	512	-	-	64
4월	11,012,144	0.007%	718	68	-	646	-	-	4

- 4월 공공용수는 718㎥으로 전월대비 52㎥ 증가하였고, 전년대비하여 1,147㎥ 감소하였음.

- 4월부터 기간제근로자를 활용한 물세척사업이 시작되어 취약관로(관말정체수)의 공공용수량이 증가하였으며, 5월부터는 물세척수 및 배수지청소 용수도 증가될 것으로 예상됨.

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 34건 (50mm이하 30건, 80mm이상 4건)

- 방지량 : 7,773㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					466
서초	4.2	도곡동 193-40	150	DCIP	233	KP 접합
청담	4.13	역삼동 765-8	100	DCIP	52	접합부 볼트 조임
청담	4.13	역삼동 775-20	100	PE	39	KP볼브 조임
방배	4.22	방배동 950-22	80	DCIP	142	접합부 볼트 조임

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 18건(누계 102건 / 목표 177건, 57.6% 달성)

- 위    치 : 강남구 역삼동 756-11번지 등 18건

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 배급수관 정비

- 정비실적 : 703m(누계 729m / 목표 5,427m, 13.4% 달성)

- 정비현황

구 분	목 표	실 적	달성율	비고
계	5,427m	729m	13.4%
대치동 배급수관	1,812m	153m	8.4%
신사동 배급수관	2,014m	400m	19.9%
서초동 배급수관	1,280m	-	-
연간단가 공사	321m	176m	54.8%

○ 2019년 중블록 유수율 향상을 위한 추진계획 수립

- 추진대상 : 6개 중블록(청담, 서초, 암사, 반포, 방배, 방배가3)

- 추진방향 : 유수율 목표 관리제 확행, 유수율 편차 해소 등

○ 방배중블록 누수여부 점검

- 점검기간 : ’19.4.15. ~ 4.30.

- 점검방법 : 퇴수밸브 누수점검 및 상수도관로 집중 누수 탐지

- 점검결과

․ 퇴수밸브 : 34개소 이상없음

․ 누수탐지 : 3건, 일방지량 345㎥ 복구완료

○ 구역유량계 교정검사

- 교정검사 결과

유량계	구경(㎜)	검사일	오차(%)	비 고
KN-1	2200	4.5	+0.06	보정전 –1.08%
KNM-2	500	4.5	-0.42	미보정
KN-2	600	4.16	+0.27	미보정
KN-3	400	4.16	+0.32	보정전 +8.17%
KN-6	1500	4.15	-0.18	미보정

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유수율 특화사업으로 추진중인 반포중블록 퇴수밸브 점검

- 점검대상 : 반포중블록 퇴수밸브 286개소

- 점검기간 : ’19.5.1~6.30.

- 점검인원 : 급수운영과, 시설관리과 지역담당자 등 16명

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부

4) 중블록 관리카드 각1부.  끝.