문서번호	시설관리과-11760
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	05/17 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고 (소방 43~61)

2019. 5.

명에 의거 2019년 중랑, 동대문 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 정 구

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 소방 19건(중랑구 면목동 170-12외 18건)

○ 보고내용

**중랑소방서 재난관리과-2646(2019.5.9)호 소방용수시설 보수 의뢰와 관련하여 고장 소화전 19개소에 대하여 아래와 같이 시설물 정비공사를 시행하고자 합니다.

작업지시	위 치	공 종	규격	수량	시설물번호
소방-43	면목동 170-12(동일로 565)	차량 추돌 추정으로 인한 소화전 몸통 기울어짐	지상식	1	56371029
소방-44	면목동 131-1(봉우재로 120)	소화전 몸통 스핀들 고장	지상식	1	56074118
소방-45	묵동 162-1(공릉로 65)	소화전 몸통 스핀들 고장	지상식	1	46671016
소방-46	묵동 176-6(공릉로2길 8-14)	제수변 스핀들 고장	지하식	1	46771003
소방-47	망우동 349-1(망우로 73길 53)	제수변 스핀들 고장	지하식	1	S11C3273
소방-48	망우동 352-32(망우로 73길 71)	소화전 스핀들 고장	지하식	1	S11C3271
소방-49	망우동 466-14(망우로 66길 39)	제수변 스핀들 고장	지하식	1	46993040
소방-50	망우동 487-13(망우로 425)	소화전 몸통 스핀들 고장	지상식	1	46993092
소방-51	망우동 467-13(망우로 62길 45)	소화전 몸통 스핀들 고장	지하식	1	56091159
소방-52	면목동 5-31(용마산로 94나길 29)	원인미상 출수 안됨	지하식	1	56193037
소방-53	면목동 67-2(용마산로 381)	원인미상 출수 안됨	지상식	1	52622098
소방-54	면목동 74-4(상봉로 45)	소화전 몸통 스핀들 고장	지상식	1	56182083
소방-55	면목동 103-4(겸재로 207)	소화전 스핀들고장	지하식	1	56183088
소방-56	망우동 360-1(새주소없음)	제수변 스핀들 고장	지상식	1	46992128
소방-57	면목동 22-1(겸재로 264)	원인미상 출수 안됨	지상식	1	56191152
소방-58	망우동 366-16(용마산로112길 31)	소화전 스핀들 고장 및 제수변 누수	지하식	1	46994024
소방-59	망우동 524-8(상봉로 12가길 24)	소화전 몸통 누수	지하식	1	56182064
소방-60	망우동 426-25(용마산로96길 85)	소화전 몸통 누수	지하식	1	56194030
소방-61	면목동 92-54(상봉로 17길 52)	소화전 몸통 및 제수변 스핀들 고장	지하식	1	56083062

○ 정비계획

- 상기 상수도 시설물(소방 포함) 설치 및 보수공사에 대하여『2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 승효건설(주) 대표 김성현에게 정비토록 작업지시하고, 상기 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 작업지시서(소방 43~61) 1부.  끝.