문서번호	시설관리과-12828
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이동진	김충완	허준행		05/17 황일람
협 조

『사고없는 전기설비의 안정적 유지관리를 위한』

2019년 아리수올림터 전기설비 안전진단 시행계획

2019. 5

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『사고없는 전기설비의 안정적 유지관리를 위한 』

2019년 아리수올림터 전기설비 안전진단 시행계획

우리 사업소에서 관리하는 “아리수올림터 전기설비”에 대한 안전진단을 시행하여 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

안전진단(요청검사)

○ 전기설비 안전진단 실시계획 [기전과-910, 2005.9.14.)]

- 전기설비에 대한 전문진단 기관의 안전진단 정례화 방침에 따름.

Ⅱ		안전진단 추진계획

추진개요

○ 진단대상 : 보광(배)아리수올림터 등 9개소

연번	시설물	주 소	수전용량	비 고
1	보광(배)아리수올림터	용산구 한남동 산 10-212	22.9/6.6KV 2,000KW 2대	2선로
2	북악아리수올림터	성북구 정릉동 산 85-12	22.9/3.3KV 1,750KW 2대	2선로
3	종암아리수올림터	성북구 종암동 57-23	380V 317KW
4	낙산아리수올림터	종로구 창신동 산 6-25	380V 300KW
5	월곡대(배)아리수올림터	성북구 월곡동 산 2-1	380V 179KW
6	성북2아리수올림터	성북구 성북동 63-46	380V 120KW
7	효자아리수올림터	종로구 옥인동 45-27	380V 98KW
8	혜명아리수올림터	종로구 명륜1동 2-39	380V 98KW
9	정릉4아리수올림터	성북구 정릉4동 산 16	380V 84KW

※ 자가용 전기설비로 계약전력 75KW 이상을 대상으로 실시.

안전진단 시행계획

○ 진단기간 : 2019.6. 24.(월) ~ 6. 25(화)

○ 세부 추진계획

- 일 정 : “ 붙임 : 안전진단 일정 참조 ”

○ 점검현황

- 점검구분 : 특고압설비 및 고압기동반, 저압설비, 부하설비

- 점검시간 : 평일 주간 무 단수 점검

○ 점검 및 진단내용

- 전력분석계 장비를 이용한 전원품질 정밀분석

- 적외선 열화상 진단장비를 이용한 안전진단(애자, 모선 등의 코로나 진단)

- 전력용 계전기 성능시험 및 차단기(VCB)의 동작시험, 진공도 시험

- 부하선로(케이블, 모선) 절연저항 및 접지저항 측정 분석

- 변압기 설비 절연내력 검사

- 수배전반 육안 점검 및 축전지 점검

- 특고압 및 특고케이블, 고압 모선 절연내력 시험

- 전력기기의 열화 및 이상발열 여부 점검

- 계전기 연동 및 차단기 동작 상태

- 전기설비 진단분석 및 기술기준 적합 여부

- 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

계약방법 및 소요예산

○ 건    명 : 보광(배)아리수올림터 등 9개소 전기설비 안전진단 용역

○ 선정사유 : 수의계약

○ 수의계약 사유:

- 본 건은 우리 사업소 아리수올림터 전기설비의 안전점검 및 이상(고장)

발생을 조기에 발견하여 정비하고자 시행하는 용역으로,

- 서울시 산하 기관의 전력시설물에 대한 다수의 안전진단 실적 및 경험이 풍부한 업체로 정밀하고 최첨단의 안전진단 설비를 보유한 아래 전문업체와 수의계약을 하고자 함.

○ 계약업체 : **************************************

○ 법적근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약의관한법률 시행령 제 25조

제 1항 및 제 30조 1항

○ 소요예산 : 10,549천원

- 안전진단 수수료 : 2019년 전기안전공사 안전진단 법정 수수료와 3사                   견적서를 비교 후 저가 적용.

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,(01)사무관리비,           일반수용비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리(22205)

Ⅲ		행정사항

행정지원과(수질팀) 업무 협조 요청

○ 염소투입시설 작동 및 잔류염소 상태 확인(수질팀)

○ 수질계측기 점검 및 가동상태 확인(수질팀)

안전진단 시 전기안전관리자를 필히 입회하도록 조치

진단결과 부적합한 사항 발견시 경미한 설비 보수사항은 즉시 조치하고,      자체적으로 조치가 어려운 사항은 교체 및 정비 추진[사업소 전기시설물      연간단가 계약업체]

붙   임 : 1. 아리수올림터 안전진단 일정 및 수수료  1부.

2. 2019년 아리수올림터 안전진단 수수료 산출서  1부.

3. 2019년 전기안전공사 안전진단 수수료표  1부.

4. 안전진단 견적서 3부.  끝.