내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	새마을시장 내 소화전 구조변경 검토 결과 회신

송파구청 지역경제과-19113(2019.05.10.)호「새마을시장 내 통행로 설치된 소화전 구조변경 검토 요청」과 관련하여 아래와 같이 결과를 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 검토결과

연번	소화전현황	요청 내용	검토 결과
F1	지하식	지상식 「구조변경」	이상없음 절차안내: ① 구조변경 설치 ② 설치 완료 후 검수요청 (공문발송) ③소화전 검토 후 이상여부 회신
F2	비소함	「갈음」	이상없음
F3	지하식	지상식 「구조변경」	이상없음 절차안내: ① 구조변경 설치 ② 설치 완료 후 검수요청(공문발송) ③소화전 검토 후 이상여부 회신
F4	-	지상식 「신설」	이상없음 절차안내: ① 설치 ② 설치 완료 후 검수요청 (공문발송) ③소화전 검토 후 회신 ④소화전 관리전환 요청(공문발송) ⑤ 소화전 인수인계서 작성
F5	비소함	「갈음」	이상없음

나. 소화전 및 호스릴설치 시 중요사항 (붙임2 참조)

1) 소방호스 및 방수압력 기준 마련(소방기본법 제7조)

소방용릴호스 사용을 원칙으로 하고 소방호스 끝에 연결된 관창말단의 방수압력은

0.17MPa 이상으로 함

2) 비상소화장치 구성품의 검정제품 사용(소방기본법 제5조, 제6조, 제7조, 제8조)

비상소화장치함, 소화전, 소방호스, 관창 등은 성능인증 및 형식승인 제품을 사용

하도록 함

3) 픽토그램 사용방법 안내서 설치(사물, 시설, 형태, 개념 등을 일반 대중들이 쉽게

알아볼 수 있도록 그림으로 나타낸 그림문자)

다. 공사 준수사항

1) 소화전 이설 공사는 원인자 부담이며, 소화전 규격에 맞게 복구 완료해야 합니다.

2) 공사기간 및 협의는 별도로 송파소방서 재난관리과로 협조하여 주시기 바랍니다.

라. 추가 적재비품 설치시 확인사항

1) 호스릴 성능 및 형식승인 제품 사항

2) 소화전 개폐에 필요한 적제물 보관함 규격 사항

3) 픽토그램형식 사용방법 안내서 규격 및 사항

마. 공사현장 안전관리자를 배치하여 화기취급·가연성물질 관리감독, 용접 용단 작업 시 소화전 비치, 굴착공사 시 가스배관의 방호 조치등을 확인하여 화재 및 안전사고를 사전에 방지하지 하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

2. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 1부. 끝.

	송파소방서장
수신자	송파구청장(지역경제과장),건축사사무소 이사공
담당자	최윤호		대응총괄팀장	代한종승		재난관리과장	전결 05/17 이정환
협조자
시행	재난관리과-4087	(		)	접수		(		)
우	05759	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동) (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-404-4101	/	elitenada119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)