안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		토목처장
(경유)
제목	사당로 확장공사에 따른 환기구 축소 및 분산 설치 검토의견 회신

1. 토목처-3368(2019.05.09.)「환기구 규모축소 및 소규모 분산설치 민원사항 검토요청(사당로 확장공사에 따른 7호선 환기구 이설공사 관련)」

2. 숭실대입구역 본선시점 환기구 규모축소 및 분산설치 민원 검토를 위해서는 해당 사항에 대한 제시 도면 및 검토서 등이 필요하오니 관련 자료를 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 대상환기구 현황

1) 용  도: 숭실대입구역 본선시점 배기구

2) 해당 송풍기 풍량: 2,400CMM X 2대 = 4,800CMM

3) 해당 송풍기 정압: 대당 65mmAq

나. 요구자료

1) 환기구 규모축소 및 분산설치 도면

2) 환기구 면풍속 기준(바닥형 3.5m/s 이하) 적합 여부에 대한 전문가 검토서

3) 기존 송풍기 정압 성능 범위(성능 부족 여부)에 대한 전문가 검토서

4) 분산 설치 시 분배 풍량에 대한 전문가 검토서.  끝.

	기계처장
과장		부장		처장	05/16
협조자
시행	기계처-2607	(	2019.05.16.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9835	/전송		/	white3kr@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격