문서번호	수도자재관리센터-9562
결재일자	2019.5.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		김경호	05/20 윤종민
협 조
	행정관리팀장			代우미숙

비상사태 대비실태 감사결과 처분요구사항 조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5

수도자재관리센터

비상사태 대비실태 감사 결과 처분요구사항 조치 계획보고

2018.11.29.∼12.28 기간중 안전감사담당관 실시“비상사태 대비

실태감사”실시결과 우리센터 처분요구사항에 대한 조치계획을 보고드림.

1		감사 처분요구사항

□ 관련문서

○ 비상사태 대비실태 감사 결과 통보(상수도 사업본부 수도자재관리센터) :

안전감사담당관 – 7142(2019.05.08.)호

□ 처분요구사항

○ 비축된 자재(관로)에 대하여 관리대장 미작성

○ 자재(관로)중 보관기간이 5년 경과된 급수관로 미교체(보관연한 5년)

☞ 보관연한을 상태에 따라 순환 대체토록 관련 규정 건의 요망

○ 현황표지판 미정비 : 1650mm 도수관로 현황판 정비 요망(내용 식별불가)

○ 일반자재와 혼합보관  : 비상자재 1650mm 도수관로를 일반자재와 분리 요망

2		처분요구사항 조치 계획

□ 비축된 자재의 관리대장 미작성

○ 지적내용 : 비축물자로 지정된 수도관로를 보관.관리하면서 관리대장을

비치 하지 않음

○ 조치요구사항 : 비축물자로 지정된 수도관로에 대하여 관리대장 작성 요망

○ 조치 요구 사항 처리계획

- 상기 지적사항에 대하여 별도의 관리대장을 작성 및 비치 하여 관리

토록 함 (붙임 “관리대장” 참조)

(※ 비상대비 비축자재는 자재관리시스템에서 전산관리 시행중)

□ 보관기관 경과된 급수관로 미교체

○ 지적내용 : 급수관(24본)의 경우 보관기간이 5년이 경과 하였음에도

‘18년 12월 점검시까지도 교체하지 않음

○ 조치요구사항 :

- 보관기간 경과된 급수관은 규정된 기간내에 순환대체

- 관로의 보관연한을 재질 및 상태에 따라 순환대체 토록 관련 규정의

개정 건의 요망

○ 조치 요구 사항 처리계획

- 상기 급수관(30mm) 24본은 스테인레스 재질로서 부식,변질될 우려도

없고 현재 보관 상태도 양호 하기에 환경부(비상기획 담당관)에

관련규정(비상대비 정부비축 물자 관리지침)을 개정토록 건의 및 계속

보관 비치 가능 여부 질의

- 개정건의 내용 :

현 행	개정 건의사항	비 고
관로는 5∼10(급․배수:5년, 송․도수:10년)년이 도래하기 이전에 순환대체토록 한다.	~ 순환대체 하되 보관상태가 양호하고 변질될 우려가 없는 스테인리스 재질 관로(배관)경우 환경부 장관의 승인을 받아 연장 보관 가능

□ 비축물자 표지판 정비 미비

○ 지적내용 : 도수관(1본) 현황 표지판은 내용을 알지 못할 정도로 미정비

○ 조치요구사항 : 도수관용 현황 표지판 정비 요망

○ 조치 요구 사항 처리계획

- 본 도수관(1650mm)용 표지판은 외부 비.바람에 글씨가 지워졌음이

확인되어 우리센터에 예비용 표지판을 활용하여 정비 조치 예정

□ 비축물자 별도보관 미비

○ 지적내용 : 도수관(1본)이 일반물자와 별도 구분없이 보관중

○ 조치요구사항 : 도수관을 일반 물자와 구분 하여 보관 요망

○ 조치 요구 사항 처리계획

- 본 도수관(1650mm)용 강북아리수정수센터 야적장에 긴급누수복구용

자재와 함께 보관중으로서 누수복구용 자재와 분리하여 보관 예정

- 도수관 분리 보관 작업은 장비와(4.5톤 크레인) 다수의 인력(4명)을 요하는

작업 으로서 현재 자재출고 성수기(5~7월)인점을 감안하여 장비와 인력(4명)

의 동원이 가능한 일자를 고려 하여 시행(6월초 전후 시행)

3		행 정 사 항

○ 비축물자 관리대장은 출고대기 사무실, 당직실에 비치하여 관리 함

○ 급수관로 비축자재의 보관년도 건은 환경부에 연장보관 가능 여부 질의결과

불가 통보시는 별도로 구매 비축 (기존 급수관은 사용가능 하기에 소요조회

하여 불출처리)

○ 지적사항에 대한 조치 결과는 사진대지 및 관련문서 첨부하여 감사의원회에

제출

붙임 : 1. 감사의원회 시정요구,통보서 1부.

2. 비상대비 비축물자 관리대장 1부. 끝.