문서번호	시설관리과-9159
결재일자	2019.5.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		담당주사	시설관리과장
정재필		송종학	05/20 代송종학
협조

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

『명일동 194번지 이물질 출수 민원해소를 위한』

배수관 정비계획 보고

2019. 05.

시설관리과

『명일동 194번지 이물질 출수 민원해소를 위한』

배수관 정비계획 보고

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 수질민원이 접수된 해당 지역의 배수관을 확인굴착 후 그 조치 계획을 보고합니다.

※ 관련문서: 시설관리과7893호(2019. 4. 29.) 「명일동 194번지 이물질 출수 민원 해소를 위한 공사 계획 보고」

건양 강동 019-24호(2019. 5. 14.) 「현장실정보고(배수관상태 확인 결과 보고)」

□ 현  황

❍ 위    치 : 명일동 194번지

❍ 상수도 관로 현황 : ************************************

❍ 내   용 : 이물질 출수로 인한 민원해소 요청

□ 보고내용

❍ 명일동 194번지의 수질민원 접수로 원인 확인을 위하여 확인굴착을 시행하였고,

❍ 확인결과 관종은 내식성관(DCIP)이나 관 내부 시멘트라이닝이 불규칙하며 일부 라이닝이 탈락 되어있는 실정으로 민원 해소를 위한 배수관 교체공사가 필요한 실정임.

※ 공사개요 : ∅80mm,  L=100m

도로굴착 가능여부 - 가능, 심의번호: 2019년 상반기 상수-수시2호

- 배수관 내부 현황

라이닝 불량(라이닝의 두깨가 일정치 않음)	절단 후 퇴수

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 사항으로 민원 해소를 위한 배수관 교체공사를 시행코자 하며, 공사는 『2019년 강동구관내 상수도공사』 업체에 작업지시 하여 추후 정산처리 하고자 합니다.  끝.