＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장 실정보고서 검토결과 통보(가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-4533(2019.05.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하여 시행중인『가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사』현장 실정보고서에 대해 검토하여 다음과 같이 의견 통보하오니 공사 감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	시설공단 보고내용	우리사업소 검토의견
부설 연장 감소	- 지장물로 인해 시점부 방향으로 30m 이동된 위치에 중간밸브를 설치하였기에 본 공사의 관로부설연장이 감소됨	- 종점부 연결 중간밸브 위치 변경에 따른 관로 부설 연장 감소 사항을 차후 설계 변경시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨(당초 390m -> 변경 360m)
충진재	- 당초 신설관 부설에 따른 기존 강관(D900mm)철거(L=280m) 및 폐쇄(L=110m)가 설계되어 있으나 - 기존 강관 폐쇄에 따른 폐관 충진공은 설계에 반영되어 있지 않은 실정 - 횡단굴착 결과 지장물(하수관 및 통신선 등) 하부에 매설되어 있어 미철거에 따른 폐쇄해야 될 기존 강관 (D=900mm, L=120m)이 조사됨	- 기존 상수도관 페관 미철거시 지속적인 차량 통해에 따른 진동, 충격으로 폐관 내부가 부식 및 열화되어 도로 침하 등 안전사고 발생 가능성이 있음 - 안전성을 확보하고 도로침하를 방지하기 위해 미철거된 기존 강관에 폐관 충진을 시공하여 차후 설계변경 시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김태승		주무관	代유동훈		급수운영과장	전결 05/20 이성환
협조자
시행	급수운영과-9305	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-1565	/전송	02-3146-4589	/		/	대시민공개