문서번호	급수운영과-10136
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
조은성		05/21 유승효
협조
	주무관		이문성

보 고 서

(공사실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 시설관리공단으로부터 접수된『중계동 27-85 ~ 34-5 외 7개소 배급수관 정비공사』와 관련한 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2019. 5. 21

보고자 : 지방시설서기 조 은 성

1. 관련근거 : 공사감독2처-5370(2019.5.20.)『공사 실정보고서 제출(중계동 배급수관)』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 중계동 27-85 ~ 34-5 외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2019. 4. 5 ~ 2019. 11. 7

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : ******************

마. 도 급 자 : **************

3. 보고내용

가. 추가 배관 부설

- 2구간 관 부설 중 ************ 앞 기존관이 단절되어 있는 실정임.

- 해당 사항에 대하여 횡단굴착 시행 후 확인결과, 당초 GIS도면과 상이하게 약

30m의 기존관이 단절되어 있는 실정이라 추가 배관 부설하여 순환배관 형성 필요.

- 추가 시공으로 인한 개략공사비 : **********

4. 검토의견

가. 추가 배관 부설 반영

- 향후 원활한 급수운영 및 수질관리를 위해 추가 배관 부설(D=100m, L=32m) 승인코자 함.

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설관리공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후

설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙 임  현장실정보고서 제출공문 및 실정보고서 각 1부.  끝.