투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수B동 폴리머 용해장치 #3, #4 수위계 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0354호(2019.5.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수B동 폴리머 용해장치 #3, #4 수위계 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수B동 폴리머 용해장치 #3, #4 수위계 교체

2) 요청사유 : 폴리머 용해조 수위계 고장 및 계측 오류로 인하여 폴리머 용해공정 이상으로 탈수효율 저하

3) 교체내역 : 압력식 수위계(EJA210E-JMS2G-915DN-WJ13B2SW00-B/D4) 2대

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(폴리머 용해 및 탈수공정 안정화를 위해 폴리머 용해조 수위계 교체 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/21 최영효
협조자
시행	운영과-3741	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)