투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 가압부상조 반응조 교반기(#1) 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0353호(2019.5.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 가압부상조 반응조 교반기(#1) 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 가압부상조 반응조 교반기(#1) 교체

2) 요청사유 : 교반기 장기간 사용에 따른 감속기 내부 기어 마모로 소음 및 진동 발생

※ 교반기 : 2단 입축 PROPELLER TYPE(2.2㎾×380V×180rpm, 2010년 9월 설치)

3) 교체대상 : 감속기(2.2 ㎾×380V×180rpm) 1대, 샤프트(STS304×Ø35×2,100㎜H) 1개, 임펠러(SSC13×Ø450) 2개 등

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(반응조 교반기 정지 시 가압부상조 상징수의 수질악화가 우려되므로 교반기 교체 필요)

※ 당부사항 : 철거 및 교체 작업 시 안전관리 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/21 최영효
협조자
시행	운영과-3742	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)