문서번호	시설관리과-9270
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	담당주사		시설관리과장
박기련	송종학		05/21 편병률
협 조

"상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!"
천호증압장 유수율 향상 추진현황 보고

2019. 5.

강동수도사업소

(시설관리과)

천호증압장 유수율 향상 추진현황 보고

천호증압장의 유수율 향상을 위해 실시한 수전내역 조정, 경계 고립여부 확인 등 그 간 추진사항에 대해 보고드림

□ 관련근거

○ 2019년 유수율 향상 추진사업 점검계획(누수방지과-3831, 2019. 4. 5.)

○ 2019년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획(급수운영과-7072, 2019. 4. 30.)

□ 현황

○ 천호증압장 급수지역 현황: 90% 미만으로 관리대상임

가압장	급수세대 (인구)	급수량 (㎥/일)	유수율 (%)	급수지역	비고
천호증압장	650 (1400)	435	85.48	강동구 천호동 191번지 일대	과소

□ 추진현황

○ 유량계 교정검사(시설관리과-7784, 2019. 4. 15.)

- 교정오차: 3.42%(보정 전)→-0.05%(보정 후)

○ 경계밸브 확인(2019. 5. 1.~5. 17.): 천호동 195-26 외 9개소

- 천호동 195-26 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 195-46 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 195-17 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 167-66 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 192-18 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 191-40 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 560-1 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 540-4 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 543-4 번지 앞(닫혀 있음)

- 천호동 531-7 번지 앞(닫혀 있음)

○ 경계지역 수압 조사(2019. 5. 1.~5. 17.): 자연수계와 가압수계 경계 확인

- 천호동 191-28: 2.0kg/㎠

- 천호동 167-69 번지: 2.4kg/㎠

- 천호동 167-76 번지: 2.6kg/㎠

- 천호동 167-69 번지: 2.4kg/㎠

- 천호동 191-13 번지: 2.2kg/㎠

- 천호동 191-49 번지: 2.2kg/㎠

- 천호동 191-37 번지: 2.2kg/㎠

- 천호동 531-5 번지: 2.7kg/㎠

- 천호동 531-7 번지: 3.0kg/㎠

○ 유량계 현황조사

구분	수압(kg/㎠)/표고(m)			유량계 현황	비고
	토출측	정점부(1층)	적정여부
천호증압장	3.1	2	적정	이상없음

○ 수전내역 조사 및 점검결과

구분	수전현황			수전위치 적정여부
	당초	변경	증가	적정여부	세부내용
천호증압장	266	284	18	부적정	추가: 28건 제외: 10건

□ 조치사항

○ 가압지역 경계밸브는 총 10개로 모두 닫혀 있어 자연수 지역과 고립되어 있는 상황임.

○ 유량계 상태는 이상이 없으며 수압도 적정하게 운영되고 있는 것으로 확인됨.

○ 가압 급수지역 내 추가 및 제외 대상 수전을 확인함.

□ 향후 계획

○ 수전위치 변경(제외, 추가)에 따라 유수율 과소지역의 변화가 예상되므로 유수율 변화 모니터링을 지속적으로 실시

○ 경계밸브 개·폐 상태, 유량계 이상유무, 누수 여부 등 주기적인 점검 및 관리

○ GIS 시스템에 가압급수 관리카드 및 현황 자료 전산 입력 관리

○ 요금과에 천호증압장 가압수 수전내역을 조정 의뢰하고자 함

붙임  1. 점검사진 1부.

2. 수전조정 내역 1부.  끝.