＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [동부간선도로확장공사(2공구) 상수도관 이설공사]

1. 급수운영과-9786호(2019.5.17.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『동부간선도로확장공사(2공구) 상수도관 이설공사]』에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 동부간선도로확장공사(2공구) 상수도관 이설공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2019.5.21. (14:55 ~ 15:05)	한강고물상 앞길 건너편 하천자전거도로 옆 임시 퇴수구	0.14	0.35	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	김명기		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	05/21 노석태
협조자
시행	행정지원과-10279	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서초구 태봉로 131	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	kmk9530@seoul.go.kr	/	대시민공개