청렴은 마음속 거울, 거울에 비친 당신의 모습이 아름답습니다.
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	민원에 따른 소방시설 조치명령 사전통지[의견제출통지-*****] 및 답변서

「행정절차법」 제21조 제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 지적사항이

사실과 다른 경우 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목	화재안전기준 위반에 따른 조치명령 및 민원요청에 따른 답변서 송부
당사자	성명(명칭)	*********************************
	주 소	********************************
처분의 원인이 되는 사실	◦민원접수-제1423호(2019.4.19.) 민원확인 요청(*****) ◦예방과-5891(2019.4.23.) 민원접수에 따른 현장확인 계획(*****) ◦예방과-7209(2019.5.20.) 민원접수에 따른 현장확인 결과보고(*****)
처분하고자 하는 내용	조치명령
	내용				근거조항				구분
	1. 옥내소화전 입상관 동파로 수계소화설비 작동불량 → 정비요함.				옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 제6조				조치명령
	2. 지하1층 프리액션밸브 작동불량 → 솔레노이드밸브 정비요함				스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제9조
	3. 지하1층 지구경종 명동불량 → 정비요함.				자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제8조
법적근거 및 조문내용	1. 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 제6조 2. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제9조 3. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제8조
의견제출	제출처	기관명	동대문소방서	부서명		예방과	담당자	소방장 윤 혁
		주소	서울시 동대문구 장한로 34(장안동)				전화 번호	02)2217-5119 02)2243-0074
		전자우편 주소	09chaos@seoul.go.kr *************				팩스 번호	02)2214-5119
	제출기한		2019년 6월 15일까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.

※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수  있습니다.

붙임 : 의견제출서 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	현대빌라트 203호 최원집 귀하(02492 서울특별시 동대문구 전농로38길 42 (전농동, 현대빌라트)),현대빌라트 403호 이선용 입주자대표 귀하(02492 서울특별시 동대문구 전농로38길 42 (전농동, 현대빌라트))
★담당자	윤혁		검사지도팀장	김송석		예방과장	05/21 김길중
협조자	담당자	박창준
시행	예방과-7286	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	09chaos@seoul.go.kr	/	부분공개(6)