문서번호	시설관리과-9993
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박성자	김남구	이경희		05/21 代김창년
협 조
	급수운영과장		김정수
	급수설비팀장		문병희
	기전팀장		정진호
	주무관		강병국
	주무관		이용호

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

『2018년 목동배수지 외 9개소』

정밀점검 용역 결과 및 조치계획 보고

2019. 5.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『2018년 목동배수지 외 9개소』

정밀점검 용역 결과 및 조치계획 보고

우리사업소에서 시행한「2018년 목동배수지 외 9개소 정밀점검 용역」진단결과에 대한 장 · 단기 보수 및 보강 계획을 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 2018년 목동배수지 외 9개소 정밀점검 용역

□ 용역개요 : 정밀점검(10개소)

□ 용역기간 : 2018.3.7. ~ 2018.11.30.

□ 용 역 비 : 68,442천원(금육천팔백사십사만이천원)

□ 용역업체 : ㈜미강엔지니어링 대표 김영미

□ 대상 시설물 현황

구 분		용 량	준공연도	시설개요
정밀점검	목동배수지	60,000㎥	1987년	철근콘크리트 구조물 : 3지
	신정배수지	50,000㎥	1988년	철근콘크리트 구조물 : 3지
	신월배수지	40,000㎥	1990년	철근콘크리트 구조물 : 3지
	개봉배수지	500㎥	1970년	철근콘크리트 구조물 : 1지
	우장산배수지	30,000㎥	1987년	철근콘크리트 구조물 : 3지
	화곡배수지	12,000㎥	2003년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	신정아리수올림터	933㎥/일	1985년	철근콘크리트 구조물
	개봉아리수올림터	798㎥/일	1970년	철근콘크리트 구조물
	우장산아리수올림터	17,053㎥	2003년	철근콘크리트 구조물
	화곡아리수올림터	746㎥	2003년	철근콘크리트 구조물

Ⅱ		용역 진단 종합결과

□ 배수지 및 아리수올림터의 안전에 영향을 발생시킬 중대결함이 없는 양호한 상태(B등급 이상)

□ 조사된 손상은 구조물의 안전에 직접적인 영향을 주지는 않지만, 내구성 확보 및 상수도 품질확보를 위하여 지속적으로 적절한 보수공사가 필요한 상태

구 분	시설물명	상태평가결과		등급변화 (평가지수)	보수·보강소요총공사비(천원)
		전 차 (평가지수)	금 차 (평가지수)
배수지	목동배수지	B (4.351)	B (4.238)	없음 (하향)	102,381
	신정배수지	B (4.419)	B (4.407)	없음 (유사)	125,811
	신월배수지	B (4.278)	B (4.270)	없음 (유사)	59,919
	개봉배수지	B (4.451)	B (4.307)	없음 (하향)	24,433
	우장산배수지	B (4.315)	B (4.267)	없음 (유사)	129,406
	화곡배수지	B (4.318)	B (4.295)	없음 (유사)	33,705
아리수 올림터	신정아리수올림터	A (4.906)	A (4.770)	없음 (하향)	4,998
	개봉아리수올림터	A (4.915)	A (4.915)	없음 (동일)	295
	우장산아리수올림터	A (4.843)	A (5.000)	없음 (상향)	- (양호)
	화곡아리수올림터	A (4.600)	B (4.433)	하향 (하향)	3,361

Ⅲ		시설물 손상내용 및 보수 · 보강 방안

□ 배수지 보수·보강

시설물명	상태조사 결과 요약
	주 요 손 상		보수·보강 방안	우선 순위
목 동 배수지	1지 내부	균열(0.3㎜미만), 백태, 방식층 박리 및 기포, 녹발생, 균열부 백태, 실링재 이격	실링재 재설치, 방청+단면보수, 단면보수, 주입보수	중기
	2지 내부	균열(0.3mm이상), 균열(0.3mm미만), 백태, 방식층 박리 및 기포, 녹발생, 균열부 백태, 실링재 이격
	3지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 녹발생, 방식층 박리, 실링재 이격 및 들뜸, 철근노출, 파손
			방식층 보수, 표면보수, 단면보수, 녹제거+재도장	장기
	유출입 밸브실	균열(0.3mm미만), 백태, 박락, 재료분리, 철근노출, 체수, 사다리 볼트탈락
	기전 설비	배수지내 관부식, 유출입밸브실 관부식 및 관이음부 누수

시설물명	상태조사 결과 요약
	주 요 손 상		보수·보강 방안	우선 순위
신 정 배수지	1지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부백태, 녹발생, 신축이음부 손상(몰탈박리, 실링재 이격), 백태, 재료분리, 파손, 방식층 박리	실링재 재설치+몰탈보수, 방청+단면보수	중기
	2지 내부	균열부백태. 녹발생, 신축이음부 손상(몰탈박리, 파손, 실링재 이격), 백태, 재료분리, 철근노출, 타일파손
	3지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부백태, 녹발생 신축이음부 손상(몰탈박리, 들뜸, 실링재 이격), 방식층박리 및 기포, 백태, 박리, 파손
			방식층 보수, 표면보수, 단면보수, 녹제거+재도장	장기
	유출입 밸브실	균열(0.3mm미만), 누수흔적, 철근노출, 백태, 재료분리
	기전 설비	배수지내 관부식, 유출입밸브실 관부식
신 월 배수지	1지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 녹발생, 방식층박리 및 기포, 백태, 타일파손	방청+단면보수, 지수공법	중기
	2지 내부	균열부 백태, 녹발생, 방식층박리, 백태, 철근노출, 콘크리트 박리, 타일파손
	3지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 녹발생, 방식층 박리, 백태, 철근노출, 타일파손
			표면보수, 녹제거+재도장	장기
	유출입 밸브실	균열(0.3mm미만), 백태, 균열부 백태, 박리, 박락, 파손, 재료분리, 박락 및 철근노출, 체수, 누수흔적
	기전 설비	배수지내 관부식
개 봉 배수지	내부	녹발생, 방식층박리, 파손	방청+단면보수	중기
	유출입 밸브실	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 철근노출, 마감불량
			방식층 보수, 표면보수, 단면보수, 녹제거+재도장	장기
	기전 설비	배수지내 관부식, 유출입밸브실 내 관부식
우장산 배수지	1지 내부	균열부 백태, 녹발생, 방식층박리 및 기포, 백태, 실링재 이격, 철근노출, 파손	실링재 재설치, 관이음부 보수 방청+단면보수, 주입보수	중기
	2지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 백태, 방식층 박리 및 기포, 녹발생, 실링재 이격, 박락 및 철근노출, 패널들뜸
	3지 내부	균열부 백태, 방식층 박리 및 기포, 백태, 파손, 타일탈락, 재료분리
			방식층 보수, 표면보수, 단면보수, 녹제거+재도장, 충진공법	장기
	유출입 밸브실	균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부 백태, 도장박리, 백태, 철근노출, 콘크리트 들뜸, 파손
	기전 설비	배수지내 관부식, 유출입밸브실 내 관누수
화 곡 배수지	1지 내부	균열부 백태, 녹발생, 방식층박리 및 기포, 백태, 패널탈락	단면보수, 지수공법, 방청+단면보수	중기
	2지 내부	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 백태, 방식층박리 및 기포, 녹발생, 패널탈락
	유출입 밸브실	균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 백태, 콘크리트 박리, 철근노출, 누수 및 체수	방식층 보수, 표면보수, 녹제거+재도장, 실링재 재설치	장기
	기전 설비	배수지내 관부식

□ 아리수올림터 보수·보강

시설물명	상태조사 결과 요약
	주 요 손 상		보수·보강 방안	우선 순위
신 정 아리수 올림터	토 목 구조물	균열(0.3mm이상), 도장박리	방청+단면보수, 주입보수	중기
	건 축 구조물	백태, 박락 및 철근노출, 조적균열
			표면보수, 충진공법, 재도장	장기
	기전 설비	펌프받침 부식
개 봉 아리수 올림터	토 목 구조물	전반적으로 양호	방청+단면보수	중기
	건 축 구조물	박락 및 철근노출, 조적균열, 도장박리, 백태
			표면보수, 충진공법, 재도장	장기
	기전 설비	전반적으로 양호
우장산 아리수 올림터	토 목 구조물	전반적으로 양호	상태양호	중기
	건 축 구조물	전반적으로 양호
			상태양호	장기
	기전 설비	전반적으로 양호
화 곡 아리수 올림터	토 목 구조물	균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부백태, 백태, 누수흔적, 파손 및 들뜸, 재료분리, 실링재 이격	주입보수, 실링재 재설치, 표면보수	중기
	기전 설비	전반적으로 양호	표면보수, 단면보수	장기

□ 현황 사진

****************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		조치계획

□ 경미한 손상 추진

❍ 배수지 및 아리수올림터의 중기보수 사항 중 경미한 사항(일상보수)은 연간단가 시설물(토목 및 기전) 장기계속단가계약업체에 작업지시하여 조치

□ 중·장기 보수 및 보강 추진

❍ 중기보수 사항 중 전문기술이 필요한 경우는 장기로 전환하여 보수 및 보강 조치

❍ 중·장기 보수사항은 본부 계획에 의거 예산을 확보하여 보수 및 보강 시행

Ⅴ		행정사항

□ 시설물 정보관리 종합시스템(FMS) 및 지리정보시스템(GIS)에 점검(진단)사항 보수·보강 후 조치결과 입력

붙임  ’18년 목동배수지 외 9개소 정밀점검 용역 결과 요약표 1부.  끝.