문서번호	급수운영과-9476
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		김찬모	05/22 이병운
협조

’19년도 내부 방수 ․ 방식공사 상·하반기 하자검사 계획

(홍은배수지 1지)

2019. 05.

서부수도사업소

(급수운영과)

홍은배수지 1지 내부 방수 ․ 방식공사 하자검사 계획

2019년 상·하반기 수행한 『홍은배수지 1지 내부 방수방식공사』하자검사와 관련하여 (시공사, 정밀안전진단시행사, 자문위원)등 합동점검을 통해 세부적인 하자 검사를 시행 계획임.

□ 하자검사 개요

○ 공 사 명 : 홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사

○ 공사기간 : 2016.09.09. ~ 2016.12.29.[하자기간 : 2023.12.28까지]

○ 최종정산금액 : 221,083,000원

○ 도 급 사 : *************

- 패널방식 ECO-PANEL공법(762㎡) *********************

- 도막방식 ECOTECT공법(965㎡) *****************

□ ‘18년 상·하반기 하자보수 조치내용

○ 보수 구조물 : 홍은배수지 1지

○ 보수 기간 : 2019. 3. 11.(월)~ 2019. 3.22(금)

○ 보수 업체 :  *************

- ********* 패널방식 ECO-PANEL공법, 보수물량 : 6.08㎡, 120개소

- ****** 도막방식 ECOTECT공법, 보수물량 : 9.26㎡, 38개소

○ 하자보수 감리 : *********************

○ 하자보수 처리결과 검토사항

공법	위치	손상내용	보수물량	총 개소	계	점검(확인)
도막방식 ECOTECT	상부 슬래브	녹발생	0.23 ㎡	20	9.26㎡ (120개소)	조치완료
	기둥	균열,백태	9.03 m	100
패널방식 ECO-PANEL	좌측벽체	타일들뜸 (총3㎡, 21개소)	1.12 ㎡	7	6.08㎡ (38개소)	조치완료
	우측벽체		1.44 ㎡	9
	도류벽		3.52 ㎡	22

□ 하자보수 현장점검

○ 사업소 점검자 : *******************

○ 시설물 감리자 : *********************

○ 시 공 사 : ****************

○ 점검일자 :  **********

○ 하자보수 작업 전․후 현장점검

도 막 (보수 전)	패 널 (보수 전)
도 막 (보수 후) 현장점검	패 널 (보수 후) 현장점검

□ 2019년 상·하반기 하자검사 세부 추진계획

○ 상반기 하자검사

- 현장조사 실시 : 2019. 05. 27.(월요일). 10:00~12:00

- 참여자 : 7명

· 급수운영과장외 2명, 시공사관계자 2명, 안전진단 업체 2명, 시설물 감리 1명

○ 중점점검 사항

- 도막계열 : ’18년 하자물량(균열 및 녹발생 등)외 추가여부 및 신발생 조사

- 패널계열 : ’18년 하자물량(타일들뜸)외 추가여부 및 신발생 조사

○ 하반기 하자검사

- 현장조사 실시 : 2019. 10. 23.(수요일)

- 참여자 : 9명

· 급수운영과장외 2명, 자문위원 2명, 시공사관계자 2명, 안전진단 업체 2명,

시설물 감리 1명

○ 중점점검 사항

- 도막계열 : ’19년 상반기 하자물량 (균열 및 녹발생 등)외 추가여부 및 신발생 조사

- 패널계열 : ’19년 상반기 하자물량 (타일들뜸)외 추가여부 및 신발생 조사

○ 현장조사 결과에 따른 회의 개최

- 일시 : 2019. 10. 23.(수요일) 하자검사와병행

- 내용 : 하자검사 와 병행 현장조사 실시, 외부전문가 자문 의견징취 및 시공사          의견 검토

- 장소 : 사업소 회의실

※ 하자물량 산출방법 및 하자에 따른 보수, 보강 방법 등

□ 행정사항

○ 외부 전문가 자문수당 지급 150,000 × 2인 : 300,000원

○ 하자검사 결과 및 전문가 회의결과 본부 시설관리과에 통보

붙임 : 홍은배수지 1지 내부 방수,방식 하자검사 자문의견서 1부.  끝.