문서번호	정수시설과-2502
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	05/22 김중영
협 조
	주무관			이형문

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 계획

2019. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(3차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제3차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간: 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.

◯ 계약금액: **********원

◯ 도 급 자: *****************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2019. 5. 31.

◯ 작업목적 및 내용

- ******************************

· 공사목적: 수동 점·소등 방식의 침전지 외등에 자동점멸기를 설치하여 일·출몰 시각 기준으로 자동 점·소등되게 개선

· 설치대상: 5개소(1계열 2개소, 2계열 2개소, 혼화지 1개소)

· 소요자재: 자동점멸기 5개, 가요전선관, 절연전선 등

- ***************

· 공사목적: 화장실에 재실 감지 센서(또는 카운터 스위치)를 설치하여 전등이 자동으로 점·소등되게 개선하여 에너지 절약 기여

· 설치대상: 관리동, 전망대 등 정수센터 내 화장실 9개소

· 소요자재: 재실 감지 센서 6개, 카운터 스위치 7개 (4개소는 중복 설치)

※ 이용시간이 짧은 화장실 앞 통로는 감지 센서 설치, 안쪽은 카운터 스위치 설치

- *****************

· 공사목적: 고소작업차 주차 장소(역세용 송풍기 옆)에 전용 콘센트를 신설하여 시설물 관리 효율 제고

· 소요자재: 절연전선(HFIX) 2.5㎟ 3열 29m, 누전차단기 1개 등

- *********************

· 공사목적: 분전반 ~ 경비실 전원반 간 노후 인입 케이블을 교체하고 접지선을 신설하여 시설물 및 근무자 안전 도모

· 소요자재: 전력케이블(F-CV 2C 6㎟) 12m, 접지용전선(F-GV 4㎟) 12m

- **********************

· 공사목적: 건물 피뢰설비의 접지 저항값이 제1종 접지값(10Ω)을 초과(12.3Ω)하므로 접지봉을 추가 설치하여 건축물의 안전 도모

· 소요자재: 접지용전선(F-GV 16㎟ 10m), 접지동봉(14Φ×1000mm 5개)

- *********************************

· 공사목적: 콘센트 용량이 부족한 안내데스크에 분전반에서부터 별도 라인으로 콘센트를 추가 설치하여 근무 환경 개선

· 소요자재: 절연전선(HFIX 4㎟ 3열) 46m, 강제전선관(아연도 16C) 10m, 가요전선관(22mm) 26m 등

◯ 추정 공사비: *******

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임  작업지시(내역)서 1부.  끝.