문서번호	정수과-3547
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		代정갑평	05/22 김중영
협 조
	행정관리과장			代이문상
	정수시설과장			김석정
	주무관			서광호
	주무관			정갑평

2019년 여름철 수질관리 대책

2019. 5.

뚝도아리수정수센터

2019년 여름철 수질관리 대책

여름철 가뭄 및 장마 기간 중 수시로 급변하는 원수 수질에 따른   정수처리 및 소독관리 강화 등의 철저한 수질관리를 통하여 건강하고 안전한 아리수 생산․공급에 만전을 다하고자 함.

Ⅰ		추진개요

근거 :‘19년 여름철 아리수 수질관리 대책(수질과-4748, ’19.5.10)

기간 :‘19. 5. 15 ~ 10. 15 (5개월간)

내용 : 여름철 원수 수질변화에 따른 상황별 수질관리

□ 강우로 인한 원수 탁도증가, pH저하 등 급변에 따른 우기철 수질관리

□ 가뭄시 일조량 및 수온증가, 조류 발생에 따른 수질관리

□ 공급계통 잔류염소 소모량 증가에 따른 정수장 잔류염소 목표값 관리

□ 수질이상 긴급 조치방법 및 사고대책반 편성 등 수질 위기대응 관리

수질관리 목표

구 분	항 목	수질기준	평상시	우기 및 가뭄시 수질목표
장마 및 집중호우	탁 도(NTU)	0.5이하	0.05~0.08	0.1 이하
	알칼리도(mg/L)	-	40~60	20 이상
	pH	5.8~8.5	7.0~7.3	6.8 이상
	잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1 이상 (수인성 전염병 우려시 0.4이상)
조류 발생	맛․냄새	무미․무취	무미․무취	지오즈민,2-MIB: 불검출

※ 우기철 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 원수수질이

30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅱ		여름철 수질현황 및 전망

한강수계 년도별 강수현황 (최근 4년)

□ ’18년 6~9월 중 강수량은 서울지역 630, 충주댐 800, 소양댐 739mm로        최근 3년간에 비해 다소 높은 수준이었음

(단위:mm)

구분	2015년			2016년			2017년			2018년
	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양
계	424	390	484	512	516	818	1,020	828	994	630	800	739
6월	99	91	63	54	38	93	67	44	89	172	91	83
7월	226	162	249	358	374	616	621	464	530	186	210	230
8월	73	107	146	67	44	33	297	258	343	203	322	349
9월	26	30	26	33	60	76	35	62	32	69	177	77

팔당댐 방류량 및 원수 수질현황(2018년)

구분	팔당댐방류량(CMS)		광암(팔당)탁도		암사(잠실)탁도
	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	841	479	13	7.9	22	9.8
7월	4,209	846	120	17.7	105	18.6
8월	4,942	607	71	10.0	88	13.8
9월	3,492	751	83	15.0	96	20.0

※ 연도별 팔당댐 방류량 및 원수 탁도, 방류량 유달시간 :【붙임 1】

‘19년 여름철 원수 수질전망

□  강수량은 평년과 비슷, 지역에 따라 대기불안정에 따른 국지성 호우 예상

□  상류댐 저수량은 평년보다 높은 수준으로 대규모 녹조 발생 가능성은 낮으나, 정체구역 등에서 일시적으로 녹조 발생 가능

※ 장마철 원수 주요 수질변화

구 분	평상시	장마철	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	5~500	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 pH 변화에 따른 완충작용이 적어 응집 및 침전효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10 ~ 30

※ 장마 이후 여름가뭄 시 남조류에 의한 냄새물질(지오스민) 발생 우려

Ⅲ		사전 준비사항

□ 약품 저장시설 및 장비 점검·정비

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검

□ 약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 등 노후부품 교체 및 시운전

□ 가성소다 및 분말활성탄 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

- 취수장 스크린 및 이동밴드 스크린의 사전 정비로 협잡물 제거

- 취수장 조류차단막 및 오일펜스 정비(장마철 철거, 갈수기 설치)

- 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등) 점검․정비

- 장마 전, 혼화지, 침전지, 여과지 등 정수시설 정비

- 장마철 원수 수질 급변 대비, 약품투입 조견표 비치 【붙임 3】

□ 정수약품 사전확보 및 수급관리

- 응집제(30일), 알칼리제 및 소독제 10일분 이상

- 폴리아민(여과 보조제) 사전준비 및 투입배관 점검

□ 장마철 수질관리 비상근무조 편성

- 구 성 : 14명(정수과 일근직), 책임자: 정수과장

※ 비상근무 해당일 제어실 생산책임자 및 생산팀은 비상근무조

자동편성

구 분			1단계	2단계	3단계
운영방법			시험실 근무자 1명	정수과 일근직 1/4이상 근무	정수과 일근직 1/3이상 근무
근무시간	평일		09:00~21:00	24시간	24시간
	휴일		10:00~17:00
운영시기			․ 강우량 10 ~ 50mm/시간 ․ 탁도 30 ~ 100NTU	․ 강우량 50mm/시간 이상 ․ 탁도 100~300NTU 미만	․ 강우량 100mm/시간 이상 ․ 탁도 300NTU 이상
근무조		1조	이준호	정갑평, 이준호, 이용철	정갑평, 이준호, 이용철 최병일, 김유선, 채민수
		2조	이승제	이금재, 이승제, 최영석
		3조	이준호	김유선, 이준호, 윤좌헌	이금재, 이승제, 최영석 윤좌헌, 박준호, 김상일
		4조	홍기웅	홍기웅, 박준호, 채민수

※ 고탁도 유입시 비상근무 판단은 당일 17:00 원수 탁도 등에 의해 결정.

24시간 수질관리 비상근무 근무자(일근직)는 익일 대체휴무 실시.

- 비상근무조 주요업무

□ 장마철 고탁도 유입 시 공정별 수질관리

□ 조류경보제(맛․냄새물질) 발령 시, 공정별 조류대응 수질관리

□ 전․후염소 투입 및 잔류염소 관리

□ 송수잔류염소 및 대현산․와우산배수지, 현행가압장 등 공급

계통의 잔류염소를 모니터링하여 염소투입량 증감 조치

□ 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

․ 원수 수질변화에 따른 쟈-시험 실시

․ 흐름전위측정기, 플럭크기성장장치 모니터링을 통한 실시간

약품주입 및 응집상태 확인

□ 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치

□ 공정별 수질 조사 및 조치 등 : pH, 탁도, 잔류염소

Ⅳ		상황별 수질관리 대책

장마철 수질관리

□ 원수특성

- 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도 급변

- 집중호우 초기 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대

- 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가

- 관말 취약지역에서의 적정 잔류염소 유지관리에 어려움

□ 수질관리

- 초기 강우시 다량의 오염물질 유입에 따른 전․후처리 잔류염소 관리 철저

□강우 직후 취수장 도달시간 감안한 암모니아성질소, 전기전도도 감시 강화

□염소투입량 부족 대비 예비 염소투입기 점검 및 상시 가동대기 상태 유지

- 수질관리 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 준수를 위한 약품투입 등 운영관리 철저

- 공정별 현장순찰을 강화하고 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

- 쟈-시험 강화 및 SCD 모니터링으로 적정약품 투입 감시 강화

- 침전지 밀도류 발생을 방지하고, 특히 원수 탁도 회복기 수질관리 유의

- 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지콜렉터 가동횟수 조정 운영

- 수질관리 운영요원 직무교육 실시

□ 고탁도 발생징후 사전 동향파악 철저로 정수약품 적정 투입

⇒ 일기예보, 팔당댐방류량, 한강수위, 상류 취수장의 SWN 결과 등

□ 생산책임자(Head operator) : 야간 및 공휴일 취약시간 집중관리

여름철 냄새물질 관리

□ 남조류 발생

- 여름가뭄이 발생하면 일조량, 수온증가 등으로 인하여 팔당호 등  정체수역에 남조류가 대량 발생하여  냄새유발물질(geosmin) 및  조류독소(마이크로시스틴 등) 생성

□ 대  책

- 조류(엽록소) 연속측정기(클로로필-a) 운영 및 모니터링 철저

- 조류경보제 및 맛․냄새물질 관리기준에 의거 시행

<조류경보제 운영(물환경보전법)>

- 발령기준: 2회 연속 초과시 발령(기준항목: 유해남조류)

조류경보	관심	경 계	대 발 생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

<맛․냄새물질 관리기준 운영(서울시 자체)>

- 발령기준: 1회 초과 시 발령(기준항목: 2-MIB, Geosmin)

조류경보	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

□ ‘18년 1회 발령(11/21~12/10, 북한강 수계 2-MIB 대량발생)

- 원수 수질에 따른 자양․강북취수장 선택적 취수

- 조류 및 냄새물질 저감을 위한 정수처리 강화

□ 원수 pH 상승 시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

□ 원수 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 20ng/L이상 검출 시, 공정별

정수처리 강화 및 맛․냄새물질 모니터링 검사주기 조정

□ 냄새물질 증가 시 전염소 투입 중지(최소화), 중염소로 전환 투입

□ 맛․냄새물질 고농도 발생 시 고도산화공정(AOP) 최적 운영

․ 냄새물질 증가 시, GC/MS 공정별 분석을 통한 오존 주입률 조정

․ 활성탄 흡착지 역세척 강화 및 역세주기 조정

․ 고도정수처리공정 효율분석을 통한 고도처리 공정 최적운영

□ 정수처리 장애 조류발생 시 역세척 주기 조정

- 타 정수센터 및 수도사업소 네트워크 강화

□ 강북․구의 아리수정수센터와 정보교환을 통해 조류증가에 선제대응

□ 공급수계 내 수도사업소와 연계한 냄새 감시 체계 구축

※ 조류경보제(맛․냄새물질 관리)발령 시 단계별 조치

평상시	관심	경계	대발생
남조류 1,000세포/㎖ 미만	남조류 1,000세포/㎖ 이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상
- 조류차단막 점검 - 현미경 조류검사 실시 ․1일 2회 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1주 1회	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 1명 (실험실 1명) - 현미경 조류검사 실시 ․1일 2회 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1일 1회 이상 - 오존주입률 강화 - 전염소 탄력 투입 (필요시 중염소 투입)	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 2명 (사무실 1명, 실험실 1명) - 현미경 조류검사 실시 ․1일 3회 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1일 2회 이상 - 오존주입률 강화 고도산화공정운영 활성탄지 역세척 강화 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 3명 (사무실 1명, 실험실 2명) - 현미경 조류검사 실시 ․1일 4회 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1일 3회 이상 고도산화공정 운영 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화

여름철 잔류염소 관리

□ 잔류염소 목표

- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 측정값 주기적인 모니터링을 통해 정수 잔류염소 목표값  탄력적 운영

- 관말잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지(수인성 전염병 발생시 0.4mg/L이상)

□ 대  책

- 정수장 잔류염소 목표값 설정 운영 균등유지

- 초기 강우로 오염물질 다량유입시 등 취약시기 대비 및 집중관리

□ 전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저

□ 오염물질 분해를 위한 오존주입 강화로 후염소 안정화

- 수도사업소와 긴밀히 협조하여 대․소배수지의 적정 잔류염소 유지 및  관말 잔류염소 0.1~0.3mg/L 이상 유지토록 조치

※ 수인성 전염병 발생 시에는 0.4mg/L이상 유지

- SWN(서울워터나우) 잔류염소 측정값 모니터링을 통해 공급수계  적정 잔류염소 측정값 유지여부 감시

□ SWN 측정값 주간 분석을 통하여 주단위로 정수잔류염소 목표값

변경여부 결정

□ 급수계통별 SWN 측정값 모니터링 지점

뚝도아리수 정수센터				대현산 배수지		응봉 배수지		행당1동 수도꼭지
		(동부)
				와우산 배수지		노고산 배수지		홍제2동 수도꼭지
		(서부)
				보광 배수지		한남 배수지		이촌동 수도꼭지
		(중부)

수질 이상시 대처방안

□ 위기대응 현장조치매뉴얼에 따라 사고대책반 즉시 가동

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치에 철저를 기하고, 취수 및 생산중지 여부 등 결정 후 즉시 보고

□ 수질이상 내용 주민 공지 (수도사업소)

- 상황파악 및 주민공지 요청 : 정수센터 → 본부

- 수질관련기관 비상연락체계망 구축 【붙임 4】

- 수질이상 시 보고서식 【붙임 6】

□ 인력, 장비를 적기 투입하여 즉시 응급조치 및 복구

- 사고 수습대책 상황실 운영  【붙임 2】

- 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립 【붙임 5】

Ⅴ		행정사항

취수장 조류차단막 및 오일펜스 철거          :‘18.6.15 ~ 6.28

정수생산에 영향 주는 침전지․여과지 청소완료  : ‘18.4.15 ~ 5.18

한강 녹조대응 사전준비 자체점검          : ‘18.5.27 ~ 6.14

장마철 대비 수질관련 설비점검 및 직원교육  : ‘18.5.27 ~ 6.14

붙임  1. 연도별 팔당방류량 및 탁도현황, 방류량 유달시간      1부.

2. 수질사고 수습대책 조직 및 임무                      1부.

3. 정수약품 투입률 조견표(PAC, PAHCS, 가성소다)     1부.

4. 환경오염 사고 시 비상연락체계                       1부.

5. 긴급복구업체 비상연락망                             1부.

6. 수질사고 발생 시 보고 서식                          1부.

7. 녹조 대응 정수장 준비실태 사전 점검표               1부. 끝.

【붙임 1】

연도별 팔당댐 방류량 및 탁도 현황

□ 팔당댐 방류량 현황

(단위 : CMS)

구 분	2014년		2015년		2016년		2017년		2018년
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	360	209	178	153	409	226	175	151	841	479
7월	542	225	2,058	320	6,927	1,377	6,125	1,485	4,209	846
8월	1,732	421	451	170	531	253	5,322	1,666	4,942	607
9월	720	276	164	129	300	174	1,036	348	3,492	751

□ 원수 탁도 현황

(단위 : NTU)

구분	2014년				2015년				2016년				2017년				2018년
	광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)		광암 (팔당)		암사 (잠실)
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	3.4	2.1	24	6	3.1	2.3	7	4	3.5	2.4	8	5	5	3	5	3	13	7.9	22	9.8
7월	2.9	1.8	17	5	18	4.2	35	7	162	22.1	198	31	270	49	249	69	120	17.7	105	18.6
8월	12.0	3.6	72	11	7.3	3.4	18	5	5.8	3.5	9	5	73	18	82	24	71	10.0	88	13.8
9월	3.8	2.9	11	6	3.7	2.4	6	4	3.4	2.7	5	3	10	3	8	5	83	15.0	96	20.0

한강 상류댐 방류량별 유달시간

구 분	200 CMS	1,000 CMS	3,000 CMS	5,000 CMS	10,000 CMS	15,000 CMS
팔당~강북 7.5 km	10.4	1:24	1:11	1:04	0:53	0:45
팔당~ 암사 17.8 km	49.4	3:34	3:03	2:45	2:16	1:54
팔당~풍납 22.9 km	63.6	4:35	3:57	3:33	2:54	2:27
팔당~자양 23.7 km	65.8	4:45	4:04	3:40	3:01	2:33
의암댐~팔당 69.2 km	629.8	10:50	8:25	7:10	6:30	6:10
충주댐~팔당 118 km	242.1	17:35	14:40	12:40	10:05	8:20
청평~팔당 24.5 km	136.1	4:40	3:20	2:50	2:40	2:30
여주~팔당 56.3 km	156.4	9:15	7:40	6:40	5:20	4:40

※ 200 CMS : 계산값 (소양, 춘천, 충주댐 -100 CMS, 팔당댐 - 200 CMS기준)

1,000~15,000 CMS : 한강홍수통제소 자료

※ 한강홍수통제소(팔당댐 방류량): 한강홍수통제소/댐자료/팔당댐

http://www.hrfco.go.kr/main.do

【붙임 2】

수질사고 수습대책 실무 조직 및 임무

□ 본 부

			상황실 (본부)
			생 산 부
										기술지원 (물연구원)
상 황 반 (수질과)				현장조사반 (수질분석부)					정수처리반 (정수센터)

․ 사고접수 및 전파, 보고      ․ 사고발생지역 환경조사       ․ 응급조치 및 복구

․ 사고대처방향 보고          ․ 사고원인 및 피해조사       ․ 취수 및 급수정지 여부 결정

․ 유관기관간 협조체계 유지     ․ 시료채취 및 분석           ․ 비상급수체계 구축

․ 인력 및 장비동원

․ 방제장비 및 정수약품 공급

․ 취수중단, 급수정지 및 재개 등 언론홍보

□ 뚝도아리수정수센터

			상황실(정수센터)
			소 장
		기술지원
		물연구원
정수처리반 정수과장			현장조사반 정수시설과장			상황반 행정관리과장
정 갑 평			서 광 호			이 문 상
이 금 재 김 유 선 최 병 일 김 미 란 홍 기 웅 박 준 호 이 준 호 이 승 제 윤 좌 헌 채 민 수 김 상 일 최 영 석 이 용 철			김 영 후 정 춘 영 이 진 근 노 성 제 송 용 배 조 형 섭 오 경 자 곽 용 찬 장 현 순 박 근 진 서 기 덕 이 민 기 김 미 정 지 별 임 이 형 문			이 옥 순 양 은 영 최 희 정 석 은 숙 윤 여 민 임 진 호 홍 춘 기 김 대 원

◯ 대책반 분장업무

구 분	추 진 업 무	세 부 추 진 상 황
상 황 반 (행정관리과장)	- 상수원 수질오염사고 예방 수습 및 복구에 관한 업무 총괄 - 사고 접수, 상황 전파 - 사고대처 방향 보고 - 유관기관과 협조체제 유지 - 인력 및 장비 동원 - 취수중단, 급수정지 및 재개 등 언론 홍보	- 상수원 수질오염사고 수질사고 상황 종합 - 상황근무자 비상 소집 - 수질오염사고 접수 및 관계 기관 통보 - 사고대응 방향 설정 및 지휘 - 현장조사반에 대한 수행업무 지시 - 현장상황·추진내용 수시 수합 - 수질분석 상황 및 사고처리 대책 상황 보고서 작성 (소장→본부장→시장→환경부장관)
정수처리반 (정수과장)	- 수질이상 및 수질오염 사고 조사 - 사고 유역(지역) 유독물 등 시료 채취 - 측정결과 방제 및 정수처리 강구 대책 - 취수 및 급수정지 여부 결정 - 복구 조치 후의 수질환경 등 조사	- 현장출동 및 시료 채취·분석 - 사고유역 및 지역 환경 조사 및 유해성 판단 보고 - 환경조사 및 분석자료 결과 즉시 통보 - 원상 회복 여부, 수질 상황 조사 분석 - 급수 수질민원 현장 수질검사 (물연구원, 수도사업소 협조)
현장조사반 (정수시설과장)	- 사고지역 직원 급파 및 현황 파악 보고 - 현장 방제 업무 지휘 - 취․정수장 취수량 및 송수량 상황 파악 및 적정 생산량 지도 - 정수처리시설 관리상태 점검 - 비상 급수체제 구축	- 상수원 오염방지 긴급 조치 - 현장 출동 사고원인 피해 등 상황조사(정수처리반 협조) - 취․정수장, 한강관리사업본부 방제 복구작업 지시 및 피해복구 상황 수시 보고 - 시간대별 취․정수 생산량 조정 통제 등 필요 조치 - 펌프, 약품투입시설 등 가동상황 점검 및 필요 시 기술지원반 (상수도연구원) 긴급 파견 요청

【붙임 3】

PAC 응집제 투입률 조견표

(단위 : 탁도-NTU, 주입률-mg/L)

온 도 탁 도	4.9 ℃이하	5~9.9 ℃	10~14.9℃	19~19.9℃	20 ℃이상
5	11.0	10.5	10.0	9.5	9.0
10	13.0	12.5	12.0	11.0	10.5
15	15.5	15.0	14.5	13.5	12.5
20	18.0	16.5	15.5	14.5	13.5
25	19.0	18.0	16.5	15.5	14.5
30	20.0	19.0	18.0	16.5	15.5
35	21.5	20.5	19.5	18.5	17.5
40	23.0	21.5	20.5	19.5	18.5
45	23.5	22.0	21.0	20.0	19.0
50	24.0	23.0	21.5	20.5	19.5
55	24.5	23.5	22.0	21.0	20.0
60	25.5	24.5	23.5	22.0	21.0
65	26.0	25.0	24.0	23.0	22.0
70	26.5	25.5	24.5	23.5	22.5
80	27.0	26.0	25.0	24.0	23.0
90	27.5	26.5	25.5	24.5	23.5
100	29.0	27.5	27.0	25.5	24.5
120	29.5	28.5	27.5	26.0	25.0
140	30.5	29.5	28.5	27.0	26.0
160	31.5	30.5	29.5	28.5	27.0
180	33.0	32.0	31.0	30.0	29.0
200	34.5	33.0	32.0	31.0	30.0
250	36.0	35.0	34.0	32.5	31.0
300	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0
350	39.5	38.0	37.0	36.0	35.0
400	41.0	40.5	39.5	38.0	37.0
500	45.0	43.5	42.5	41.5	40.5
600	48.5	47.0	46.0	45.0	44.0
700	52.0	50.5	49.5	48.5	47.5

PAHCS 응집제 투입률 조견표

(단위 : 탁도-NTU, 주입률-mg/L)

온 도 탁 도	20℃이상	19.9~15℃	14.9~10℃	9.9~5℃	4.9 ℃이하
5	9.9	10.5	11.0	11.6	12.1
10	11.6	12.1	13.2	13.8	14.3
15	13.8	14.9	16.0	16.5	17.1
20	14.9	16.0	17.1	18.2	19.8
25	16.0	17.1	18.2	19.8	20.9
30	17.1	18.2	19.8	20.9	22.0
35	19.3	20.4	21.5	22.6	23.7
40	20.4	21.5	22.6	23.7	25.3
45	20.9	22.0	23.1	24.2	25.9
50	21.5	22.6	23.7	25.3	26.4
55	22.0	23.1	24.2	25.9	27.0
60	23.1	24.2	25.9	27.0	28.1
65	24.2	25.3	26.4	27.5	28.6
70	24.8	25.9	27.0	28.1	29.2
80	25.3	26.4	27.5	28.6	29.7
90	25.9	27.0	28.1	29.2	30.3
100	27.0	28.1	29.7	30.3	31.9
120	28.5	30.0	32.0	33.0	34.0
140	31.0	32.0	34.0	35.5	37.0
160	33.0	35.0	36.5	38.0	39.0
180	36.5	38.0	39.0	40.5	42.0
200	39.0	40.5	41.5	43.0	45.0
250	40.5	42.5	44.0	45.5	47.0
300	44.0	45.5	47.0	48.0	49.0
350	45.5	47.0	48.0	49.5	51.5
400	48.0	49.5	51.5	52.5	53.0
500	53.0	54.0	55.0	56.5	58.5
600	57.0	58.0	59.0	61.0	63.0
700	61.0	62.0	63.0	65.0	67.0

◯ 초기 고탁도 유입 시 탁도 상승 선제 대응을 위해 보정 주입률 적용(2~5ppm 추가 주입)

◯ 초기 고탁도 유입 후 안정화 시 보정계수 0 적용

◯ 회수조 펌프 가동 시에도 펌프 가동 전 응집제 주입률 유지

가성소다(NaOH) 투입률 조견표

□ PAC 투입 시

pH	알칼리도	가성소다(NaOH) 투입률
7.0 ~ 7.1	29 ~ 30	5
6.9 ~ 7.0	27 ~ 28	10
6.8 ~ 6.9	25 ~ 26	15
6.7 ~ 6.8	23 ~ 24	20
6.6 ~ 6.7	21 ~ 22	25
6.5 ~ 6.6	19 ~ 20	30
6.4 ~ 6.5	17 ~ 18	35
6.3 ~ 6.4	15 ~ 16	40
6.2 ~ 6.3	13 ~ 14	45

□ PAHCS 투입 시

착수정 pH	가성소다(NaOH) 투입률
6.7 ~ 6.9	5
6.6 ~ 6.7	10
6.5 ~ 6.6	15
6.4 ~ 6.5	20
6.3 ~ 6.4	25
6.2 ~ 6.3	30

◯ 가성소다 주입률 결정 시 고려사항

- 착수정 pH에 따라 가성소다 투입률 결정

- 침전지 pH를 보고 가성소다 투입률 재확인

- 정수 pH 6.8 이상 유지

【붙임 4】

환경오염 사고시 비상연락체계

환 경 부						한강사업본부
- 물환경정책국 수질관리과 (수질오염사고, 녹조관리) 044-201-7062						- 운영부 환경수질과 3780-0790 fax: 3780-0791
			서 울 특 별 시
			-물순환안전국 물순환정책과 2133-3769
						서울시 보건환경연구원
국립환경과학원
						- 물환경연구부 570-3292
- 물환경연구부 032-560-7350
한강유역환경청						서울시 아리수정수센터
			↑↓
- 상수원관리과 031-790-2590-1
						- 광암아리수정수센터 3146-5354~55 - 구의아리수정수센터 3146-5459~65 - 뚝도아리수정수센터 3146-5553~54 - 영등포아리수정수센터 3146-5656 - 암사아리수정수센터 3146-5750 - 강북아리수정수센터 3146-5854~56
환경관리공단			상수도사업본부
- 측정관리처 032-560-2266
			- 생산부 수질과 3146-1321 fax 3146-1319 - 서울물연구원 수질연구과 3146-1732
한강물환경연구소
- 물환경화학연구실 031-770-7200
경 기 도 청
			↑↓
- 환경안전관리과 031-8008-5231~2						한국수자원공사
						- 댐․유역관리처 수질환경팀 042-629-2781 - 팔당권관리단 031-790-3300 - 소양강댐관리단 033-259-7200 - 충주권관리단 043-840-1200
인천광역시
			자 치 구
- 상수도사업본부(급수부) 032-720-2140
			25개 관할구청장
기 타
- 남양주시 환경보호과 031-590-2242 - 구리시 환경과(수질관리팀) 031-550-2240
						관내관계기관
						- 경찰서 112 - 소방서 119

【붙임 5】

긴급복구업체 비상연락망

(뚝도아리수정수센터)

회 사 명	주 소	복구분야	대표자	사무실	담당자
LS산전(주)	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(LS타워)	디지털계전기	구자균	02) 2034-4567	************* (편대수)
제룡전기(주)	서울시 광진구 아차산로 628	변압기	박종태	02) 2204-6363	************* (김윤재)
㈜유성계전	인천시 남동구 앵고개로 556번길 70	수배전반	이진락	032) 819-6135	************* (김지성)
청석전기(주)	경기도 고양시 일산동구 공릉천로 175번길 93-59	수배전반	노공환	031) 969-2390	************* (김재영)
(주)중부전기건설	서울시 중구 동호로 191 선일빌딩 506호	전기공사업	조중건	02) 757-2404	************* (정홍철)
(주)누리제어시스템	서울시 금천구 가산디지털1로 대륭테크노타운 17차 1506호	자동제어	박상진	02) 2201-5782	************* (손민용 대리)
(주)비츠로시스	서울시 성동구 성덕정길 151 (성수동2가)	분산제어	김형진	02) 460-2000	************* (라현석)
(주)노바투스	서울시 송파구 법원로 127( 1501호) (대명벨리온 지식산업센터)	CCTV	박일봉	02) 456-7920	************* (최진구 차장)
효성굿스프링스(주)	서울시 마포구 마포대로 119 (6층)	모터,펌프	임우섭	02) 3279-8397	*************
대신기공	경기도 시흥시 괴림동 320-3	밸브,배관	안지성	02) 2612-2380	************* (안지성 대표)
㈜디케이앰엔이	서울시 성동구 아차산로 84 (303호)	수처리기계	두정언	02) 462-0041	************* (두정언 대표)
준영엔지니어링	경기도 고양시 일산동구 호수로 358-25	밸브류 (전동밸브 구동장치)	장윤화	031) 971-5050	************* (허익)
(주)현대밸브	인천시 남동구 남동동로 183번길 45	밸브류	최호정	032) 718-2421	************* (손병용 차장)
플로우테크(주)	인천시 남동구 남동서로 222번길 16	수충격방지설비	양재구	032) 715-7990	************* (양상민 주임)
서광공업(주)	경기도 안성시 일죽면 죽양대로 498-62	밸브류	김윤철	031) 674-3196	************* (정연석 상무)
동방수기	서울시 송파구 오금로 214 (동방빌딩 3층)	약품투입설비 (염소,CO2,응집제)	김태호	02) 423-3053	************* (서호경)
선호기계(주)	서울시 구로구 부일로1 나길 22-21	활성탄투입설비	선호돌	02) 2678-8708	************* (한창기 차장)
삼보계량시스템(주)	서울시 금천구 디지털로 9길 56 (503호)	활성탄투입설비 (계량시스템)	김평수	02) 866-3125	************* (송재현 상무)
오조니아코리아(주)	성남시 분당구 성남대로 925번길 41 파인벤쳐빌딩 5층	오존투입설비	이재용	031) 701-4028	************* (박인호)
태정개발(주)	서울시 서대문구 연희동 719-16	배관 누수복구	김용순	02) 458-3006	************* (나희웅 현장소장)

【붙임 6】

수질사고 발생 보고(서식)

( 기 관 명 )

수 신 : 본부 생산부(FAX : 02-3146-1319)

발 신 : oo 아리수정수센터(수도사업소)

□ 발생일시 :     년   월   일    시    분

□ 발생장소 :                              (사고발생장소 약도 별첨)

□ 사고원인 :

□ 피해상황(급수정지)

□ 조치사항(시간별)

□ 비상 급수대책

□ 기타 참고사항

【붙임 7】

녹조 대응 정수장 준비실태 사전 점검표

1. 정수장 현황

정 수 장 명
소 재 지	(Tel : )
시설용량(㎥/일)		취 수 원
선택취수 가능 여부 (취수방법)		고도처리공정 도입 여부 (공정명)

2. 점검내용

구 분	점검 항목	점검 결과
		우수	양호	미흡	비 고
비상대응체계 구축 적정성	① 유관기관 연락망 정비 유무 * 정비 : 우수, 미정비 : 미흡
	② 비상대응반 구성 유무 * 구성 : 우수, 미구성 : 미흡
설비 운영관리 적정성	① 설비 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡
	- 염소 설비
	- 오존 설비
	- 분말활성탄 설비
	② 정수약품 최대 투입율(㎎/L) * 자료 있음 : 우수, 자료 없음 : 미흡
	- 염소(전/중)
	- 오존(전/후)
	- 분말활성탄
	③ 분말활성탄 비축량
	- 보유일수(최대 투입율 기준) * 30 ppm 기준으로 작성	일
	- 보유일수(평균 투입율 기준) * 10 ppm 기준으로 작성	일

끝.