문서번호	시설개선과-4755
결재일자	2019.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임광수		윤정한	05/23 박영준
협 조
	목동사업과장			代김규태
	주무관			代이승언
	주무관			이영교
	주무관			이호경
	주무관			황인정
	주무관			이재권

여름철 자연재난 대비 시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

여름철 자연재난 대비 시설물 안전점검 결과보고

여름철 자연재난에 대비하여 우리 사업소 체육시설물에 대한  안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		근 거

▢ 2019년 체육시설관리사업소 안전점검 추진계획

시설개선과-10407(2018.12.11.)호

▢ 2019년 여름철 자연재난 대비 체육시설 안전점검 결과 제출요청

체육정책과-6107(2019.05.13.)호

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간 : 2019.05.16. ~ 2019.05.22.

▢ 점검대상: 체육시설물 5개소 11개동

◯ 잠실종합운동장: 주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1․2수영장

◯ 목동운동장: 주경기장, 야구장, 빙상장

◯ 효창운동장, 구의야구공원, 신월야구공원

▢ 분야별 점검내용

구 분	주 요 점 검 내 용
전기․통신	- 수․배전설비 및 분전반, 조명시설 등 이상여부 - 통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 정상동작 여부 등
기계․소방	- 급․배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 냉·난방설비 이상여부 - 소방설비, 가스설비, 승강기 등 안전상태 등
건축․토목	- 시설물의 기둥, 보 등 구조물의 변형․손상 및 균열여부 - 지반 침하로 인한 시설물의 균열 및 보도,석축 등의 이상여부 등
녹지․조경	- 수목 및 조경시설물 등 이상여부 - 조경장비 관리실태 현황점검 등

Ⅲ		점검결과

▢ 점검결과

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과
잠실	주경기장	․라전기실 정류기반 고장 ․호돌이광장 조명등 부점등 ․점검용 사다리 상태불량(난간 없음) ․남직문 화장실 출입구 정수배관 누수 ․정수유입 미사용 메인유량계 철거 필요 ․기계실 내부 배수로 토사 제거 필요 ․냉동기 및 펌프 드레인 배관 노후 및 짧음 ․가, 라 기계실 공조기 드레인배관 짧음 ․분수대 급수배관 드레인 밸브 조작 어려움	․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월)
	야구장	․특이사항 없음
	실내체육관	․내부 CCTV 오작동 ․1-6화장실 배관 막힘 ․내3문 화장실(여) 배관 막힘 ․소화기 충압상태 불량	․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월) ․조치 완료
	제1수영장	․2층 헬스장 천장 누수로 인한 등기구 누전 ․보일러 배관 누수	․조치 완료 ․조치 예정(6월)
	제2수영장	․난방배관 누수 및 증기트랩 불량 ․제2수영장 앞 정화조 역류	․조치 예정(6월) ․조치 예정(6월)
목동	주경기장	․황금측백, 화분 영양상태 불량 ․수목화분 파손 ․동력전정기, 엔진톱 보관상태 불량 ․동문우측 보행로 석축 돌출	․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료
	야구장	․공동구 급수배관 누수	․조치 예정(6월)
		․특이사항 없음
	빙상장
		․외곽 화장실 대변기 및 소변기 상태 불량 ․1층 화장실 대변기 및 세면기 상태 불량	․조치 예정(하반기) ․조치 예정(하반기)
효창운동장
		․녹지대 조경수전 2개소 설치 요구(관리팀 요청사항)	․조치 예정(하반기)
구의야구공원
		․특이사항 없음
신월야구공원

Ⅳ		조치계획

▢ 지적사항 총 25건 중 경미한 6건은 즉시 조치 완료하였으며         공사가 필요한 19건 중 16건은 6월, 3건은 하반기 조치 완료 예정

▢ 시설물 안전사고 예방을 위하여 지속적으로 일상점검 시행

붙 임 : 1. 분야별 안전점검 결과 각 1부.  끝.