청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	************************ ************************************ ************************
(경유)
제목	비상방송설비 불량사항에 따른 성능개선[보완] 안내 - 579

1. 평소 주민 안전을 위한 소방행정 업무에  적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물에 대한 자체점검 결과보고서 지적

사항(비상방송설비 관련)에 대하여 다음과 같이 안내하오니 이행에 참고하시기

바랍니다.

가. 추진기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31.

나. 관련규정 : 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 제5조 제1호 “화재로

인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선 되어도

다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것”

다. 추진사항 : 상반기는 계도기간으로 비상방송설비 불량사항에 대하여 조치명령서를                  발부하지 않으나, 하반기 점검시까지 미 이행시 조치명령 발부 예정

3. 비상방송설비는 화재발생시 초기 인명대피 안내방송을 위한 중요한 시설이므로

조기에 보완하여 소방안전에 공백이 없도록 당부드립니다.

붙임  1. 비상방송설비 성능개선(보완) 추진 안내문(관계인용) 1부.

2. 소방시설 불량사항 1부.  끝.

	양천소방서장
★담당자	장민자		검사지도팀장	강광억		예방과장	전결 05/23 강경철
협조자
시행	예방과-8096	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동) 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	min7075@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축