투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	중랑물재생센터 슬러지 건조시설 설치공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 서윤석
(경유)
제 목	보일러 제작사 회신에 따른 발주처 검토의견(제3차) 및 스팀배관 관련 배관 규격 변경에 따른 실정보고 등 2건 승인처리 등

1. ➊ 보일러설치검사 및 관리자 관련 선입 지시에 대한 보일러 제작사 회신 (중랑슬관`19-210, `19. 5. 15.), ➋ 스팀배관 관련 배관 규격 변경에 따른 실정보고 승인요청 (중랑슬관 `19-217, `19. 5. 21.), ➌ 총인슬러지 이송 전동밸브 바이패스 배관 실정보고 승인 요청 (중랑슬관 `19-218, `19. 5. 21.), ➍ 물탱크 (슬러지 건조동 3층) 존치에 대한 문제점 및 대책 검토보고 (중랑슬관`19-216, `19. 5.21.)과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리센터에서는 아래와 같이 검토하고 승인처리(요청)합니다.

가. 건설사업관리단 의견

➊ 보일러설치검사 및 관리자 관련 선입 지시에 대한 보일러 제작사 회신

- 건설사업관리단 의견없이 보일러 및 부속설비 제작설치 계약업체인 *********회신공문을 첨부하여 우리센터로 송부함

- ******** 의견 :에너지관리공단 *** 차장 (☎031-********)과 유선 상 통화하여 확인한 결과 기존 입장과 동일합니다. 다시한번 말씀드리지만 ******************************************************************부당한 요구를 중단하여 주시기 바랍니다.

➋ 스팀배관 관련 배관 규격 변경에 따른 실정보고 승인요청

- 건조동 1층 보일러실 건조기까지 스팀보일러로 공급되는 스팀라인을 보일러 제작사에서 변경요청하여 열원공급설비 배관 및 밸브 규격 변경

▶ 메인스팀라인: (당초) 250A → (변경) 200A+밸브

▶ 보일러 스팀라인: (당초) 250A → (변경) 200A

▶ 건조기 스팀라인: (당초) 250A → (변경) 250A+ 바이패스

- ISO도면과 실제와 일치하며 대부분은 계약단가를 적용하였고 계약단가에 없는 글로브밸브 150mm 레듀셔 250mm, 200mm는 물가정보, 거래가격, 물가자료 중 최저가에 낙찰율 (0.86278)를 곱하여 적용 / 밸브설치 및 밸브보온의 경우는 품셈으로 계약단가 인건비에 낙찰율을 적용하여 계상함

- 도급공사비: (당초) ***********원 → (변경) ***********원

▶ 감액금액: 22,238,054원

➌ 총인슬러지 이송 전동밸브 바이패스 배관 실정보고 승인 요청

- 총일슬러지 공급배관의 전동밸브용 바이패스 배관이 누락되어 밸브의 고장으로 전동밸브 수리기간 동안 라인을 정지하여야 하므로 배관 라인 변경이 필요

- 적용단가는 모두 계약단가를 적용하였고 도급공사비는 **********원 소요

➍ 물탱크 (슬러지 건조동 3층) 존치에 때한 문제점 및 대책 검토보고

- 물탱크 노후화 및 급수의 오버로드로 간혹 누수현상발생되어 건조동 2층 운영실 및 1층 전기실에 침투될 경우 위험하고 건물 공사완료(방수작업)된 상태에서 건물을 손상시킬 우려가 있으므로 센터의 담당부서에서 물탱크 누수가 없도록 사전방지를 요청

나. 우리센터 검토의견 (우리센터→ 감리단)

➊ 보일러설치검사 및 관리자 관련 선입 지시에 대한 보일러 제작사 회신

- `19. 5.22.(수) 및 `19.5.23.(목) 국민신문고 실질적인 질의답변자인 에너지관리공단 경기지역본부 *** 과장의 상사 ****차장과  ****부장과 순차적으로 전화통화하였고 *** 부장의 의견에 따르면 시운전이 필요한 경우 실질적으로 보일러를 취급하는 자인 관급업체가 이행해야하고 준공무렵에는 중랑물재생센터에서 설치자변경 및 보일러관리자 선해임신고를 하여야 한다는 취지로 유선답변을 하였습니다. (시설보수과-2654, `19. 5.9. 우리센터 의견과 일치)

- 따라서, 재차 요구 내지 지시하니, 안전한 시운전을 할 수 있도록 에너지관리공단 경기지역본부 *** 부장 (☎******************)과 유선통화하여 누가 설치검사를 받아야하고 보일러 안전관리자를 선임해야 하는지를 확인한 후, ‘보일러 및 부속설비 제작설치 시방서’ 내용, 관급업체에서는 발주처의 요구가 왜 부당한지에 대한 구체적인 이야기를 다시 한번더 들어보는 등 종합적으로 검토하여 관급업체인 **********의 관계자에게 이해 및 설득을 통해 시운전기간동안 관급업체의 명의로 설치검사 신청하고 보일러안전관리자를 선임하도록 조치를 하여주기 바랍니다.

- 아울러, 관급업체에서 끝까지 계약내용을 이행하지 않겠다고 하면 시운전에 차질이 발생되지 않도록, 기 협의한 대로 (*****************) 추진하여 주시기 바랍니다.

➋ 스팀배관 관련 배관 규격 변경에 따른 실정보고 승인요청 및 ➌ 총인슬러지 이송 전동밸브 바이패스 배관 실정보고 승인 요청 건 (2건)

- 사업목적을 달성을 위해 꼭 필요한 변경으로 대부분 계약단가를 적용하였고 계약단가에 없는 품목은 물가자료지 3개 중 최저 가격에 낙찰율을 곱하여 적정하게 산정한 것으로 사료되므로 승인처리합니다.

➍ 물탱크 (슬러지 건조동 3층) 존치에 때한 문제점 및 대책 검토보고

- `19. 5.15. 9:30분경 우리센터 운영과 *** 주무관, 건설사업관리단 장상혁과 함께 회의한 바 같이 “오버드레인배관을 설치”하면 해결이 가능한 것으로 사료되니 지체없이 시공사에게 작업지시하고 추가적인 협의가 필요한 경우 우리센터 운영과 *** 주무관과 상의하여 처리하여 주시기 바랍니다.

다. 그밖의 발주처 요청사항

<옥외 탈수슬러지 이송 지지대 및 배관>

○ 건설사업관리단에서는 실정보고를 통해 옥외 탈수슬러지 지지대를 심플구조 → 트러스트 구조 → 더블 트러스트 구조 및 기초 보강 작업이 완료된 상태입니다.

- 승인처리시 안정성 검토를 받도록 요청하였으나 아직까지 실정보고가 되지 않아 재 요청하니, 조속히 탈수슬러지 지지대에 대한 구조적인 문제가 없는지에 대한 본사의 구조안전기술사 등의 검토결과서를 우리센터로 송부하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 에너지관리공단 경기지역본부 (국민신문고 질의답변기관) 관계자 유선통화내용  1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	윤정		시설보수과장	代안종필		중랑물재생센터소장	05/24 이성재
협조자	주무관	박영욱
시행	시설보수과-2980	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)