투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러(1, 2호) 화학세관 및 정비 승인(4차 예방정비)

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0366호(2019.5.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러(1, 2호) 화학세관 및 정비 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러(1, 2호) 화학세관 및 정비(4차 예방정비)

2) 요청사유 : 보일러 배기가스 온도상승(적정온도 350℃, 현재 380~395℃)으로 인한 과부하, 보일러 내 실록산 등 수관 표면에 스케익 부착 등에 따른 세관정비 필요

3) 정비대상 : 보일러(11톤/h) 2대

4) 정비내용 : 보일러 화실 및 공기예열기 청소(화학세관 포함), 보일러 맥도널 스위치, 수면계 등 부대설비 정비

5) 소요예산 : **********************

6) 구매방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(보일러 효율 저하 및 안전사고 예방을 위하여 주기적 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 계약관리 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/27 이성재
협조자
시행	운영과-3904	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)