문서번호	기전과-5690
결재일자	2019.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	05/28 이학구
협 조
	주무관			정법관
	주무관			천흥규
	주무관			최재호
	주무관			이정준

「2019년 우기 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2019년 우기 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2019년 우기 대비 도로기전시설물에 대한 일제 안전점검을 실시하고    그 결과를 보고드리며, 적출사항 개선하여 안전 취약시기의 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

☐ 『우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-5470(2019.5.3.)호

☐ 『2019년 우기 대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획』

: 기전과-4776(2019.5.7.)호

2		점검 개요

☐ 점검 기간 : 2019. 5. 7. ~ 2019. 5. 24.

☐ 점검 대상 : 44개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 도로기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)	비 고
시 설 물	44	6	13	25

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (총 14명)

구 분	터 널	지하차도	교량 및 고가차도	인 원
총 괄	기전과장			1명
반 장	정법관	최재호		2명
반 원	천흥규, 김성균, 전기안전관리자(3명), 최정화	나흥수 김상호 조호준	김환식 이정준	11명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등

정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		세부 점검 내용

☐ 터널 기전설비 점검

❍ 터널 기전설비 현황 : 6개소

구 분	수배전 설 비	조명등	방 재 설 비						비 고
			소화기	소화전	비상경보 비상방송	송풍기	발전기	CCTV
합 계	167	5,877	522	153	391	23	5	131
남산1호	63	1,600	205	69	133	15	1	41
남산2호	40	1,502	108	36	68	4	-	33
남산3호	54	1,220	97	48	102	4	2	23
금 화	5	602	48	-	68	-	1	13
월드컵	2	442	24	-	-	-	1	6
봉 산	3	511	40	-	20	-	-	15

❍ 점검 기간 : 2019. 5. 7.(화) ~ 2019. 5. 24.(금)

❍ 점검 방법 : 기전설비 관리상태 점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(정법관) 외 6명

- 수배전반 및 전력설비 : 정법관, 전기안전관리자, 최정화

- 방재설비 : 천흥규, 전기안전관리자, 최정화

- 조명설비 : 김성균, 전기안전관리자, 최정화

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘터널 기전설비 점검표’ 참조

- 수배전반 및 전력설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기,

제연설비, 소화설비, CCTV, 긴급전화 등)

- 조명설비 : 조명제어반 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 지하차도 기전설비 점검

❍ 지하차도 기전설비 현황 : 13개소

구 분	분전함 (관리실 포함)	조명등	방 재 설 비				비 고
			소화기	배수펌프	발전기	CCTV
합 계	26	2,197	107	17	6	70
퇴계로	2	88	13	4	1	7
서빙고	2	118	15	3	1	9
증 산	5	382	27	3	1	34
성 산	3	139	7	3	1	3
모래내	2	137	7	4	1	8
연 희	1	112	4	-	-	1
잠수교북단	1	127	4	-	-	8	승강기:1
두무개	2	234	4	-	1	-
남산1호	1	41	-	-	-	-
의주로	1	55	4	-	-	-
이태원	2	306	8	-	-	-
남산2호	1	98	2	-	-	-
신 사	2	360	20	-	-	-

❍ 점검 기간 : 2019. 5. 7.(화) ~ 2019. 5. 24.(금)

❍ 점검 방법 : 지하차도 조명 및 배수펌프 등 육안점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(최재호) 외 3명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘지하차도 기전설비 점검표’ 참조

- 배수펌프 및 방재설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기, 소화기, CCTV 등)

- 분전함 내외부 점검 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 교량 및 고가차도 가로등설비 점검

❍ 교량 및 고가차도 가로등설비 현황 : 25개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등	경관 조명
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	41	1,288	3,230	1,245	1,438	22	27	21	21	48	1,696
한강교량	20	660	2,299	621	702	22	22	17	17	2	1,556
일반교량	5	267	285	267	280	-	5	-	-	-	-
고가차도	13	257	475	253	285	-	-	4	4	46	140
지하차도 상부	3	104	171	104	171	-	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교     일반교량(2) : 구룡교, 월드컵대교 접속교

◆ 고가차도(11) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,욱천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원

◆ 지하차도 상부(8) : 의주로,퇴계로,남산1호입구,이태원,서빙고,증산,성산,모래내

❍ 점검 기간 : 2019. 5. 7.(화) ~ 2019. 5. 24.(금)

❍ 점검 방법 : 분전함, 가로등주, 조명등 점등(가로등, 경관조명)여부 점검

❍ 점 검 자  : 반장(최재호) 외 2명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘가로등(경관조명) 기전설비 점검표’ 참조

- 선로 절연저항 측정

- 분전함 내외부 점검 및 조명등(가로등, 경관조명) 동작상태

- 가로등주 손괴 여부

4		주요 적출 사항

연번	시 설 명	점검결과 적출사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	남산1호터널	필동 관리실 VTS 1대 불량	수배전반 교체공사 시 조치예정 (6월 이후)
		상행 조명누전	연간단가 업체 점검 중
		풍도 및 공동구 선로 노후	차년도 예산반영 후 조치예정
2	남산2호터널	터널 내 조명 부점등 다수 발생	LED 교체공사 추진 중 (7월 착공 예정)
3	남산3호터널	용산 관리실 비트 내부 배관누수 발생	자체 보수완료
4	금화터널	비상전화기 표시등 부점등(위치 : 상행#1)	표시등 교체완료
		비상경보기 덮개 1개 망실	비상경보기 덮개 설치완료
		라디오재방송 중계설비 표시등 1개채널 소등	라디오재방송 중계설비 교체공사 추진 중 (6월 이후)
5	봉산터널	소화기 표시등 문자표출 미설치	하반기 또는 차년도 예산확보 후 조치 예정
6	서빙고 지하차도	펌프실 펌프 판체크 불량	판체크(150A*2EA) 교체완료
7	잠수교북단 지하보도	보행자통로 비상벨 경광램프 탈착	경광등 부착완료

5		적출사항 조치계획

☐ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

☐ 중대 또는 즉시조치 불가한 사항

: 조치계획 수립 후 전문업체에 보수의뢰 또는 예산확보 후 향후 조치

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

6		행정 사항

☐ 2019. 05. 27. : 우기 대비 점검결과 제출 (도로시설과)

붙임  우기 대비 안전점검 결과보고 제출자료 1식.  끝.