문서번호	정수과-2347
결재일자	2019.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권학선		박근희	05/28 강성욱
협조
	주무관		정승열

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2019년 5월

여과지 여재  층두께 조사 결과보고

2019. 5.

구의아리수정수센터

(정수과)

2019년 5월

여과지 여재 층두께 조사 결과보고

여과공정의 여재 층두께 조사결과, 1정수장 여과지는 기준에는 적합하나 5개지의 안트라사이트 구매 보충이 필요함

Ⅰ		추진 근거

□ 추진근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

○ 2019년 2월 여과지 여채층 층두께 조사 결과보고(정수과-1096, 2019.3.8.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일 : 2019. 5. 23.(목)

○ 조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(권학선, 나용운, 이수한)

○ 조사 대상 : 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                   <제2정수장 여과지>

Ⅲ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과

○ 제1정수장 여과지 : 기준에 적합

- 당월 평균 72.8 cm (70.0~75.4 cm)로 전월 대비 0.2cm 감소

○ 제2정수장 여과지 : 기준에 적합

- 당월 평균 122.2 cm (118.2~128.1 cm)로 전월 대비 0.1cm 증가

< 여과지 층높이 조사결과 >                                    (단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’19년 3월	72.9	70.3	75.4
		’19년 4월	73.0	70.0	76.9
		’19년 5월	72.8	70.0	75.4
제2정수장	120 ± 8 cm	’19년 3월	122.5	118.9	127.6
		’19년 4월	122.1	118.3	128.1
		’19년 5월	122.2	118.2	128.1

□ 세부 조사 결과

○ 1정수장 안트라사이트 여재 부족으로 보충 필요

- 제1,2정수장 모두 기준에는 적합하였으나, 특히 1정수장의 경우 5개지에서 2월 유실 이후 추가 유실은 없는 것으로 조사됨

⇒ 여과기능 안전성 확보를 위해 안트라사이트 구매 보충 필요한 것으로 판단

※ 여재 보충기준 : 1정수장(70cm 이하), 2정수장(112cm 이하)

- 1정수장 : 여재 보충 필요한 3, 9, 10, 11, 12지 층높이 현황

< 기준 층높이(75cm) 대비 여유·부족 높이 (단위 : cm) >

		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지	평균	최대	최소
1 정수장	1월	1.1	1.3	0.1	2.0	-0.4	1.6	2.9	2.3	0.8	-0.6	-1.8	-0.8	0.7	2.9	-1.8
	2월	-0.7	-1.1	-3.5	-0.5	-2.0	0.2	0.8	0.8	-3.3	-3.9	-4.8	-4.7	-1.9	0.8	-4.8
	3월	-1.2	-1.2	-3.2	-0.5	-2.4	-0.1	0.4	0.1	-3.2	-4.2	-4.6	-4.8	-2.1	0.4	-4.8
	4월	-1.1	-2.3	-2.8	-0.3	-2.3	0.3	-0.9	1.9	-3.1	-4.3	-4.7	-4.8	-2.0	1.9	-4.8
	5월	-1.1	-2.3	-2.8	-0.3	-2.3	0.4	-0.3	0.1	-3.2	-4.6	-5.0	-4.9	-2.2	0.4	-5.0

- 2정수장 : 최소 층높이 118.2 cm로 여재 유실은 없었음

< 기준 층높이(120cm) 대비 여유/부족 높이 (단위 : cm) >

		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	평균	최대	최소
2정수장	2월	-0.6	3.8	-0.6	3.7	-0.4	-0.3	4.5	3.5	8.0	6.6	2.8	8.0	-0.6
	3월	-1.1	3.3	-0.8	3.5	-0.1	-1.0	4.2	3.5	7.6	6.1	2.5	7.6	-1.1
	4월	-1.6	1.5	-1.4	3.5	-0.1	-1.7	3.7	3.1	8.0	5.6	2.1	8.0	-1.7
	5월	-1.8	1.7	-1.6	3.9	-0.4	-1.3	4.0	3.1	8.1	6.0	2.2	8.1	-1.8

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

○ 지난 2월, 1정수장 여재 유실 이후 추가적 유실은 발생하지 않은 것으로 나타났으나, 1정수장 5개지(3,9,10,11,12지)에 대한 안트라사이트 보충이 필요함

○ 2020년 여과지 여재보충 구매예산 확보 필요

-  현재 제1정수장 5개지(1, 2, 4, 5, 6지)에 대한 여재 층높이가 기준높이(75cm)에 미달하므로 2020년 여재 보충을 위한 예산 확보가 필요함

붙임 : 1. 여과지 여재층 두께조사(2019년 5월)	1부. 끝.