문서번호	급수운영과-12574
결재일자	2019.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
급수설비팀장		급수운영과장		동부수도사업소장
이상환		송근호		05/28 이구석
협 조
	행정지원과장				서재식
	요금과장				한희균
	현장민원과장				박병식
	시설관리과장				천성훈

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수

2019년「누수적발 포상금 지급」

심사위원회 개최계획(1차)

2019. 6.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년「누수적발 포상금 지급」

심사위원회 개최계획(1차)

다량의 누수를 발견하여 유수율 향상에 기여한 공무원에게 포상금을 지급하기 위해 누수적발 포상금 지급 심사위원회를 개최하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울시 수도조례 제45조(포상금 지급) 및 시행규칙 제63조(포상금의 지급)

- 상수도업무에 종사하는 공무원이 구경 80밀리미터 이상의 상수도 관로에서 발생된 다량의 누수를 발견한 경우에는 30만원 이내에서 포상금 지급할 수 있음

○ 서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제2조(부담금의 산정)

□ 누수탐지 및 복구현황

○ 누수탐지 현황

연번	탐지일자	탐지위치	구경 (㎜)	발견자	소블록	비고
1	2019.01.04.	*************	80	********	아차산16	다점
2	2019.01.07.	**************	80	********	아차산39	다점
3	2019.01.18.	**************	250	********	용마34	다점
4	2019.02.18.	*************	300	********	아차산14	다점
5	2019.03.25.	**************	100	********	대현산168	상시
6	2019.05.07.	*************	300	********	아차산13	음청

○ 누수복구 현황

연번	탐지위치	구경 (㎜)	관종	누수량(㎥)	누수부위 및 원인	복구내용
1	*************	80	PVC	2,012	직관부 노후	이탈방지압륜 접합
2	**************	80	주철	1,437	접합부 진동	KP접합부속 조임
3	**************	250	주철	575	직관부 진동	누수방지새들 체결
4	*************	300	주철	517	접합부 진동	KP접합부속 조임
5	**************	100	주철	323	직관부 노후	누수방지새들 체결
6	*************	300	강관	2,128	직관부 노후	누수방지새들 체결

○ 누수량 산정

▶ 산정공식 : Q = 0.64 ×[eqn: {a} over {10000}][eqn: TIMES ` sqrt {2 TIMES 9.8 TIMES 10p} TIMES 3600#] = 3.2ap1/2t

※ a=면적(㎠), p=수압(㎏/㎠), t=시간(hr)

- 누수량

연 번	위 치	구경 (㎜)	면적(a) (㎠)	수압(p) (㎏/㎠)	시간(t) (hr)	누수량(Q) (㎥)
1	*************	80	0.2 × 70.0	3.5	24	2,012
2	**************	80	0.2 × 50.0	3.5	24	1,437
3	**************	250	2.0 × 2.0	3.5	24	575
4	*************	300	0.3 × 12.0	3.5	24	517
5	**************	100	1.5 × 1.5	3.5	24	323
6	*************	300	4.0 × 4.0	3.0	24	2,128

□ 포상금 산정 및 예산검토

○ 지급기준(누수적발 포상금 지급기준 개선, 누수방지과-443, 2006. 3. 24.)

등 급	누수량(톤/일)	지급액(천원)	비 고
상	1일 누수량 1,000톤 이상	210 ~ 300
중	1일 누수량 500 ~ 1,000톤 미만	110 ~ 200
하	1일 누수량 250 ~ 500톤 미만	50 ~ 100

※ 등급별 세부 적용기준: 붙임 1-3 참고

○ 포상금 산정

연번	누수일시	누수위치	구경 (㎜)	누수량(㎥)	발견자	금액(천원)
	계					*****
1	2019.01.04.	*************	80	2,012	***	***
2	2019.01.07.	**************	80	1,437	***	***
3	2019.01.18.	**************	250	575	***	***
4	2019.02.18.	*************	300	517	***	***
5	2019.03.25.	**************	100	323	***	**
6	2019.05.07.	*************	300	2,128	***	***

○ 예산사항

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 포상금, 포상금(303-01)

- 예산현액: 4,777천원

□ 포상금 지급 심사위원회 개최

○ 심사건명: 2019년 누수적발 포상금 지급 심사(1차)

○ 심사일시: 2019. 5. 29.(수). 10:00

○ 심사장소: 동부수도사업소장실

○ 심사내용: 누수적발 포상금 결정

- 대상: *******************(붙임 2)

○ 심사위원

- 위원장: 동부수도사업소장

- 위  원: 행정지원과장, 요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장

- 간  사: 급수운영과 이상환

□ 행정사항

○ 포상금 지급

- 지급한도: 예산현액(4,777천원) 범위 내

- 지급방법: 심사위원회에서 결정된 금액을 개인별 지정계좌로 입금

붙임  1. 관련규정 및 기준 각 1부.

2. 누수적발 포상금 심사대상 1부.

3. 누수탐지 및 복구관련 자료 각 1부.  끝.