문서번호	정수시설과-4671
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
반건모		유영춘	05/29 가길현
협 조

누수관 확인을 위한 시험굴착 시행 보고

(1정수장 착수정 앞)

2019. 05.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

누수관 확인을 위한 시험굴착 시행 보고

1정수장 토목,건축 시설물 개량 및 유지관리를 위한 순찰 중 착수정 앞에서 누수를 목격하여 누수관 파악을 위해 시험굴착을 시행하고자 합니다.

현 황

위    치 : 1정수장 착수정 앞

발견일시 : 2019. 4. 10.

누수지점 관로현황 : *****************************************

보고 내용

1정수장 토목,건축 시설물 개량 및 유지관리를 위한 순찰 중 착수정 앞에서 누수목격.

제어실과 합동점검 결과 상시누수는 아니며, 1정수장 회수조 회수펌프 가동 시에만 누수가 발생함을 확인하였음.

육안확인 및 남부수도사업소 누수탐지 의뢰결과 1정수장 착수정 앞 계단 하부에서 누수가 발생한 것으로 추정.

1정수장 착수정 앞(누수예상지점)에는 2개 관로****************가 있으며, 현재 누수관을 특정하기 어려움.

조치의견

상기 보고와 같이 누수관을 특정하기 어려우므로, 해당구간에 대하여 연간단가업체에게 지시하여 시험굴착을 시행하고 누수관 구경 및 위치를 파악하고자 하며, 현황파악 후 누수관 정비를 시행코자 함.

붙임 : 1정수장 착수정 누수사진 및 상수관로도 각 1부.