문서번호	물재생시설과-7519
결재일자	2019.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
박슬기		송동욱	05/30 代이웅희
협 조
	오폐수관리팀장			한상각
	위탁관리팀장			이문주
	물재생기전팀장			황철호
	물재생시설팀장			이웅희

2019년 4월 물재생센터 운영현황

2019. 5.

물순환안전국

(물재생시설과)

2019년 4월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2019.4월 하수처리량은 1일 평균 383.51m3로 운영용량 대비 83.01%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 117.83% > 탄천 74.16% > 중랑 72.00%> 난지 61.26%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	462	159	86	90	127
`19.4월	일평균	383.51	114.45	52.68	66.74	149.64
	가동률(%)	83.01	72.00	61.26	74.16	117.83
	1차처리량	3.50	0.88	0.00	0.01	2.61
	2차처리량	380.01	113.57	52.68	66.73	147.03

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 운영용량 변경

- `18.8.14 : 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`18년									`19년
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
강수량	100.30	222.00	171.50	178.10	202.60	68.50	120.50	79.10	16.40	0.00	23.80	26.80	47.30
처리량	437.01	476.69	432.06	472.09	445.44	428.03	424.85	415.90	388.25	369.67	370.15	374.98	383.51
중랑	131.86	146.84	129.41	148.40	136.63	133.99	132.56	128.83	119.69	110.56	110.02	110.74	114.45
난지	61.91	70.03	60.74	64.29	62.85	59.24	58.65	55.98	52.61	49.81	50.10	50.64	52.68
탄천	81.44	88.95	80.31	85.84	76.66	73.36	72.48	73.65	67.32	64.79	63.74	66.22	66.74
서남	161.80	170.87	161.61	173.56	169.30	161.44	161.17	157.44	148.63	144.51	146.28	147.38	149.64

‣ ‘19년 4월 강수량 47.30mm는 최근 5년간 4월 강수량 평균 76.04mm의 62.2%임.

최근 5년간 3월 강수량 평균	`14.4월	`15.4월	`16.4월	`17.4월	`18.4월
76.04mm	31	80.5	76.8	61.6	130.3

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2019년 3월	유입	174.45	97.18	113.88	45.57	4.09	68,688
		방류	7.35	8.95	4.40	16.60	0.16	216
	2019년 4월	유입	157.80	89.10	111.91	45.72	4.06	63,260
		방류	7.22	8.35	4.17	14.22	0.18	147
난 지	2019년 3월	유입	140.68	52.28	76.23	35.14	3.64	246,258
		방류	2.48	8.31	3.34	15.69	0.19	267
	2019년 4월	유입	142.84	55.37	83.73	35.33	3.65	261,700
		방류	2.51	8.94	3.59	15.10	0.23	371
탄 천	2019년 3월	유입	154.49	78.35	152.81	36.63	4.21	97,548
		방류	7.13	11.91	3.96	17.45	0.22	494
	2019년 4월	유입	123.59	65.97	146.00	32.68	3.79	62,367
		방류	5.44	11.33	3.02	14.60	0.18	450
서 남	2019년 3월	유입	135.91	73.73	119.46	34.89	3.49	217,097
		방류	5.81	11.72	4.31	23.51	0.24	655
	2019년 4월	유입	136.42	70.84	125.84	34.50	3.49	291,000
		방류	6.19	10.74	4.10	18.21	0.26	819

‣ 2019. 4월 수질초과 현황

구분	일시	초과내역
		항목	배출농도(mg/L)	초과사유
서남	2019.4.17, 23:00 ~ 4.18, 03:00 TMS	총인	0.533~0.789	- 최종 방류수 빠른 유속(1.485m/sec)으로 인한 시료 채수 배관 휘어짐에 따른 시료 채취조 혐기화 현상 발생

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구분		`18년									`19년
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
강수량		100.30	222.00	171.50	178.10	202.60	68.50	120.50	79.10	16.40	0.00	23.80	26.80	47.30
중랑	유입	170.02	134.95	140.83	119.11	123.03	125.85	136.07	145.69	151.04	164.40	169.99	174.45	157.80
	방류	6.72	4.15	3.05	3.37	4.17	3.84	6.38	7.42	6.93	7.14	7.52	7.35	7.22
난지	유입	133.45	100.36	115.26	90.15	88.38	83.03	95.24	115.74	142.66	161.28	147.49	140.68	142.84
	방류	5.47	4.15	3.46	2.83	2.42	1.89	1.80	1.72	2.91	3.37	3.11	2.48	2.51
탄천	유입	145.46	151.03	141.15	122.37	131.47	112.18	115.91	138.20	152.38	168.94	158.59	154.49	123.59
	방류	4.22	3.65	3.34	3.32	3.05	2.31	2.18	3.10	5.56	7.49	7.47	7.13	5.44
서남	유입	167.89	162.37	145.31	148.05	174.24	133.37	144.36	134.54	126.51	135.46	137.06	135.91	136.42
	방류	6.50	5.71	5.95	4.64	5.86	5.67	6.51	6.41	5.95	6.16	5.81	5.81	6.19

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 4월 대비   6.66% 감소(-14,734㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 4월 대비   20.68% 증가(   210㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 4월 대비   8.96% 감소(   -61㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율(%)
		2018년 4월	2019년 4월
총 괄	하 수	221,157	206,423	▽14,734	▽6.66
	침 출 수	1,017	1,228	▲210	▲20.68
	음 폐 수	679	619	▽61	▽8.96
중 랑	하수 (의정부시)	649	776	▲127	▲19.52
	침출수 (성동구)	4	4	▲0	▲3.10
	음폐수 (강동, 도봉)	223	132	▽90	▽40.57
난 지	하수 (고양시)	19,868	13,639	▽6,230	▽31.36
	침출수 (월드컵공원)	929	1,128	▲199	▲21.43
	음폐수 (고양, 서대문, 강동구)	235	197	▽37	▽15.90
탄 천	하수 (과천, 하남)	61,008	57,954	▽3,054	▽5.01
	침출수 (서초, 하남)	73	87	▲14	▲18.88
서 남	하수 (광명)	139,631	134,054	▽5,577	▽3.99
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	11	9	▽3	▽23.53
	음폐수 (강남 등 14개구)	222	289	▲67	▲30.04

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`19.4월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`19.3월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	139,258	381.5	36.5	142,011	▽2,753	▽1.94
중 랑	43,175	113.6	38.0	47,804	▽4,629	▽9.68
난 지	21,038	54.1	38.9	18,899	▲2,139	▲11.32
서 남	53,093	147.0	36.1	51,269	▲1,823	▲3.56
탄 천	21,952	66.7	32.9	24,038	▽2,086	▽8.68

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 1.94%(2,753kg/일) 감소

- 증감비율 : 난지 11.32% > 서남 3.56% > 탄천 –8.68% > 중랑 –9.68%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 36.5g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 난지 38.9 > 중랑 38.0 > 서남 36.1 > 탄천 32.9

※ 센터별 사용약품 : 중랑(PAC), 난지(PAC, 폴리테츠), 탄천(PAC, polyca-2), 서남(PAC, TSFA112, PA-100, 폴리테츠S)

※ 최종침전지가 불안정한 상태로 시간대별 T-P 증가폭이 클 경우 약품사용량 증가

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`19.4월	`19.3월
총 계	케익량	2,153	2,114	▲39
	약품량	6,053	6,085	▽32
중 랑	케익량	724	726	▽2
	함수율	78.82	79.25	▽0.43
	약품량	1,275	1,281	▽6
	주입률	0.84	0.86	▽0.02
난 지	케익량	442	432	▲10
	함수율	77.61	78.48	▽0.87
	약품량	814	821	▽7
	주입률	0.82	0.88	▽0.06
서 남	케익량	665	638	▲27
	함수율	78.80	78.57	▽0.23
	약품량	1,440	1,394	▲46
	주입률	1.02	1.02	-
탄 천	케익량	321	318	▲4
	함수율	80.10	80.50	▽0.40
	약품량	2,525	2,589	▽66
	주입률	1.65	1.69	▽0.04

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 724톤/일 > 서남 665톤/일 > 난지 442톤/일 > 탄천 321톤/일

- 전월대비(톤/일) : 증가(서남27, 난지10, 탄천 4), 감소(중랑 2)

‣ 함수율

- 탄천 80.10% > 중랑 78.82% > 서남 78.80% > 난지 77.61%

- 전월대비 증감(%p) : 서남 -0.23, 탄천 -0.40, 중랑 –0.43, 난지 -0.87

‣ 약품주입률

- 탄천 1.69% > 서남 1.02% > 중랑 0.84% > 난지 0.82%

- 전월대비 증감(%p) : 서남 -0.06, 난지 -0.06

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분 뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	2,207	2,178	2,153	13	11	29	1	21	7
중 랑	743	734	726	5	3	9		8	1
난 지	455	446	441	3	2	9	1	8	0
서 남	683	673	665	4	3	11		5	6
탄 천	325	325	321	1	3

‣ 전년도 4월 대비 1일 평균 발생량 97톤/일(2,110→2,207)증가

- 하수폐기물 102톤/일 증가(2,076→2,178), 분뇨폐기물 5톤/일 감소(34→29)

- 센터별 증감량(톤/일) : 서남 85, 중랑 25, 탄천 17, 난지 -31

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 41톤/일(2,166→2,207) 증가

- 하수폐기물 41톤/일 증가(2,178→2,137), 분뇨폐기물 동일

- 센터별 증감량(톤/일) : 서남 28, 난지 7, 탄천 5,

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립 (협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (슬러지)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,058	1,194	43	1,013	138	864	566	299
중 랑	617	347	15	332	0	270	270	0
난 지	448	136	10	93	33	312	163	149
서 남	653	504	17	463	24	150	0	150
탄 천	340	207	1	125	81	133	133	0

‣ 전년도 4월 대비 1일 평균 처분량 96톤/일(1,962→2,058) 증가

- 외부처리 : 125톤/일 증가 (중랑 49> 탄천 40 > 서남 31  > 난지 5)

․ 소각,매립 11(32→43), 고형화 –21(1,034→1,013), 재활용 136(2→138)

- 자체처리 : 29톤/일 감소(서남 18 > 난지 12 > 중랑 –26 > 탄천 –33)

․건조 -56(622→566), 소각 28(271→299)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 169톤/일(1,889→2,058) 증가

- 외부처리 : 179톤/일 증가 (서남 71 > 난지 43 > 중랑 38 > 탄천 27)

․ 소각,매립 4(39→43), 고형화 134(879→1,013), 재활용 41(97→138)

- 자체처리 : 10톤/일 감소 (난지 18 > 서남 3 > 탄천 -7 > 중랑 -24)

․건조 –10(576→566), 소각 동일

‣ 2019.4월 발생량 대비 처리량 비율은 93%로 전월 87% 대비 6% 증가

- 처리율 : 탄천 105% > 서남 96% > 난지 98% > 중랑 83%

주1) 자체 건조시설 용량(650톤/일) 대비 일평균 처리량(566톤/일) : 처리율 87%

(난지 109%, 중랑 90%, 탄천 67%)

※ 난지 건조시설 설계용량은 150톤/일 이나 슬러지성상 및 운영에 따라 10%증가 처리가능

주2) 자체 소각시설 용량(300톤/일)대비 일평균 처리량(299톤/일) : 처리율 99.7%

(난지 99.3%, 서남100%)

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 1.8% 증가하였음.

․ `19. 3월 225,755 → `19. 4월 229,716〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%)	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2019.3월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	229,716	225,755
중랑	#고도	1,113	4.07	89.09	23.6	3.18	86.18	1,113	8,975	5,878
	# 3,4	5,748	4.40	79.35	39.3	2.65	66.89	6,146	66,518	62,146
난 지	# 1	3,511	3.35	73.19	51.89	2.17	56.73	3,094	28,651	23,288
	# 2	691	5.00	65.59	34.45	2.53	55.55	1,115	12,497	12,462
탄 천		2,192	5.34	78.89	49.23	2.88	65.46	2,192	30,717	37,271
서 남	# 1	2,359	5.07	73.89	50.60	2.86	58.35	2,390	45,793	44,358
	# 2	2,752	4.86	72.49	47.60	2.89	58.05	2,752	36,565	40,351

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 42.4→23.6	#1 49.36→51.89	56.60→49.23	#1 54.70→50.60
#3,4 39→39.3	#2 34.60→34.45		#2 49.90→47.60

※ 중랑 : 2조화조 공사중으로 투입량 조절에 어려움으로 과투입 현상 발생으로 #고도 소화율 감소

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			229,716	75,493	41,148	30,717	82,358
	사용량		185,520	61,707	33,316	20,211	70,286
	사용내역	가온보일러	29,208	0	0	9,608	19,600
		가스발전기	12,222	0	0	2,450	9,772
		건조보일러	56,949	32,535	16,261	8,153	0
		소각장 보조보일러	97	0	0	0	97
		도시가스화 사업	29,172	29,172	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	0	0	0	0	0
		열병합발전	57,872	0	17,055	0	40,817
기타(잉여)			44,197	13,786	7,832	10,506	12,072

<소화가스 사용비율>

정화조 및 분뇨 처리량

‣ 일평균 처리량은 전월보다 6.08% 증가

• 처리 증가량 : 730㎘/일(12,737 → 12,007㎘/일)

• 중랑 186㎘/일, 난지 278㎘/일, 서남 265㎘/일 증가

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감량	증감율(%)
			`19.3월	`19.4월
총 계	소 계	10,500	12,007	12,737	▲730	▲6.08
	정화조		11,965	12,683	▲718	▲6.00
	분 뇨		42	54	▲12	▲28.42
중 랑	소 계	4,000	4,361	4,548	▲186	▲4.27
	정화조		4,342	4,524	▲183	▲4.21
	분 뇨		20	24	▲4	▲17.90
난 지	소 계	4,500	3,447	3,725	▲278	▲8.07
	정화조		3,437	3,710	▲273	▲7.94
	분 뇨		10	16	▲6	▲54.68
서 남	소 계	2,000	4,198	4,463	▲265	▲6.32
	정화조		4,186	4,449	▲263	▲6.27
	분 뇨		12	15	▲3	▲23.57

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`19.1~4월)		165,520	59,969	22,893	26,094	56,564
`19.4월	계	41,773	15,197	5,658	6,413	14,350
	한전	40,994	15,147	5,646	6,409	13,789
	자체발전 (비율%)	779	49	11	4	562
		1.90	0.33	0.20	0.06	4.07

끝.