문서번호	정수과-6039
결재일자	2019.5.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정진택		하은경	05/30 유성종
협 조
	주무관			변민용
	주무관			이은숙
	주무관			김만규

2정수장 전염소수 투입시설 개선계획

2019. 05

암사아리수정수센터

정 수 과 -

2정수장 전염소수 투입시설 개선계획

전염소 투입시설 중 노후된 이젝터 및 ********* 매몰 염소수 배관을 교체․개선하여 안전사고를 예방하고 정수생산에 만전을 기함

□ 시설현황

구 분		설치용량	설치년도
고압가스 허가량		32톤
염소기화기	전염소	189 Kg/hr * 1기	2007 년
	후염소	189 Kg/hr * 1기	2003 년
진공조절기	전염소	189 Kg/hr * 1기	2018 년
	후염소	189 Kg/hr * 1기	2017 년
염소투입기	전염소	80 Kg/hr * 1기 40 Kg/hr * 1기	2004 년 2007 년
	후염소	20 Kg/hr * 2기	2007 년
이젝터	전염소	110 Kg/hr * 2기	1997년,2005년
	후염소	110 Kg/hr * 1기 40 Kg/hr * 1기	2011 년 2000 년
전염소 매몰배관	1 라인	D125mm × L284m	2007 년
	2 라인	D125mm × L284m	2007 년

□ 문제점

○ 전염소투입시설 중 이젝터가 20년이상 경과되어 안전사고 발생 우려*

○ ************************************** **********************

****************************

*******************************

********************************************* **************************

□ 개선방안

○ 이젝터 교체․설치 : 110 Kg/hr * 2기

○ 전염소수 배관 재시공

*****************

**********

*********************

*****************

****************

******************************************

*******************************

********************

<전염소 투입라인>

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 2정수장 전염소 투입설비 제조 구매 설치

○ 사업기간 : ‘2019.6.10 ~ 9. 20

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

*******************

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 참가자격

- 중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국자전자조달시스템(G2B 번호

4710996001, 약품투입기)에 등록한 업체로서

- 건설산업기본법에 의한 가스시설시공업(1종)을 보유

- 법인등기부등본 본점 소재지가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

(입찰공고일 기준)

□ 기대효과

○ 시설개선으로 안전사고 예방 및 안정적인 수돗물 생산․공급

첨부 1. 설계시방서 1부.

2. 견적서 및 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부. 끝.