문서번호	운영과-3976
결재일자	2019.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
정상진		최영효	05/30 이성재
협 조
	주무관			도형철

2019년 중랑물재생센터

하절기 악취저감 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

		2019년 중랑물재생센터 하절기 악취저감 추진 계획

물재생센터 악취유발시설 및 방지시설 등 센터 내부의 유지관리에 있어 빈틈이 없도록 운영하고, 센터 내·외부 악취중점 발생지역의 순찰을 통한 악취 단속 및 관리강화하여 악취민원등을 최소화하고자 함

□ 추진근거

○ 악취방지법 제16조 및 동법 시행규칙 제3조

- 공공수역에서 악취가 발생하여 주변지역 주민에게 피해가 가지 않도록 적절히 관리

- 「하수도법」에 따른 공공하수처리시설을 악취배출시설로 지정

○ 악취방지법 시행규칙 제8조

- 악취배출시설의 배출허용기준(복합악취)

구 분	배출허용기준(희석배수)
	공업지역	기타지역
배출구	1,000이하	500이하
부지경계선	20이하	15이하

□ 추진배경

○ 주기적인 탈취시설 악취측정으로 탈취효율 증대방안 마련

○ 탈취시설 적정관리로 발생악취 및 민원 최소화

□ 악취민원발생 현황

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년~현재
악취민원 발생건수	0	3	5	4

□ 악취방지시설 설치 현황 및 측정대상(중랑)

구 분	탈취기명	규 격	설치업체	설치일시	탈취약품명	약품업체명
#2침사지	이산화염소 가스식	230㎥/min	㈜ 더존이엔티	2017	아염소산나트륨 염산	수의계약
					탄산나트륨	수의계약
		450㎥/min	㈜ 더존이엔티	2017	아염소산나트륨 염산	수의계약
					탄산나트륨	수의계약
#2최초침전지	바이오필터	1300㎥/min	㈜한기실업	2007	영양염류	3자단가구매
					가성소다	공개경쟁
3,4침사지하부		300㎥/min	㈜한기실업	2007	영양염류	3자단가계약
					가성소다	공개경쟁
자양펌프장		1400㎥/min	㈜한기실업	2007	영양염류	3자간가계약
					가성소다	공개경쟁
농축기동	Chemical Media	800㎥/min	㈜제이엔텍	2008	활성탄 (교체주기:1년~2년)	공개경쟁
벨트탈수동		900㎥/min	㈜한기실업	2008
건조실		350㎥/min	㈜한기실업	2008
오니적치장	UV-Filter	1,312㎥/min	㈜유성엔비텍	2013	활성탄, UV램프 (교체주기:1년~2년)	공개경쟁
2소화조	바이오필터	195㎥/min	㈜SM엔지니어링	2013	탄산나트륨	수의계약
분뇨처리장	바이오필터	170㎥/min	㈜SM엔지니어링	2013	개‧보수 중

□ 악취발생원 운영현황 및 관리강화

○ 공정별 중점발생지역(센터 내부)

- 저농도 악취

‧ 2처리장 침사지, 2처리장 최초침전지, 유입동, 슬러지 야적장, 포기조의 점검구, 건조시설 실내, 기타 악취덮개 등

- 고농도 악취

‧ 분뇨 및  음페수 투입시설, 농축기동(저류조, 실내), 탈수동(A,B) 저류조 및 실내 , 제2.3소화조 인근 및 상부, 중력농축조 실내 등

○ 공정별 관리강화(센터 내부)

- 센터 탈취기 내부 악취누기 점검 및 보수

‧ 덮개 등 악취발생원 점검 및 보수시행

․ 기타 악취발생원에 대한 상시점검 및 보수시행

- 탈취설비 최적운영 및 밀폐시설 수시확인 등 사후관리 강화

․ 복합악취 및 지정악취(H2S 등 22개 항목) 배출허용기준 이내 제거 관리

․ 탈취기 수시점검으로 영양염류, 중화제(가성소다) 적정 주입 관리

- 소화조 유입부하 균등화를 통한 소화가스 방출 억제

․ 제2,3소화조 내부 코팅 및 청소작업시 발생되는 악취누기 점검강화

‧ 가스발생량이 많은 소화조에 정화 및 하수슬러지 투입량 조정

․ 음폐수 투입량 조정으로 소화가스 발생량 분배

- 정화조, 분뇨, 슬러지 운반차량 악취관리 강화

․ 정화 ‧ 분뇨 반입차량 : 야간 반입을 줄이고 반입차량 효율적 조정

․ 슬러지 운반차량 : 반입차량 활성탄 교체 등 악취단속 강화

○ 중점 악취발생지역(센터 외부)

- 센터 주변 신축공사 지역, 성동구청 쓰레기 적하장, 거주지 주변 음식물 폐기물 보관소, 하수구 맨홀 등

○ 악취 관리강화(센터 외부)

- 센터 주변지역 순찰을 통한 악취발생원파악

․센터 주변지역 악취발생 시 유관기관 조치 알림

․외부발생원 사전파악을 통해 오인민원 해소 및 민원발생 억제

□ 중점악취발생지역 악취관리지도 운영 계획

○ 센터 내 악취관리지도 운영 및 순찰강화(주 1회 이상)

- 주요 악취방생지점 정기적인 순찰로 민원발생 최소화 기여

- 악취도 측정을 통한 사전 악취발생원 원인파악 및 차단진행

○ 상시 악취관리시스템 운영(수시)

- 실시간 악취측정자료 전광판 게시(4개소)

- 실시간 악취 원인분석으로 초등대처로 악취민원 최소화

[붙임]

중랑물재생센터 악취관리지도 운영 계획

○ 점검일시

- 2019년 6월 ~ 8월 (주 1회 이상), 기후에 따른(수시)

○ 악취판정표

악취도	악취세기 구분	설 명
0	무취(None)	상대적인 무취로 평상시 후각으로 아무것도 감지하지 못하는 상태
1	감지취기 (Threshold)	무슨 냄새인지 알 수 없으나 냄새를 느낄 수 있는 정도의 상태
2	보통취기 (Moderate)	무슨 냄새인지 알 수 있는 정도의 상태
3	강한취기 (Strong)	쉽게 감지할 수 있는 정도의 강한 냄새를 말하며, 병원에서 특유의 크레졸 냄새를 맡는 정도의 상태
4	극심한 취기 (Very Strong)	아주 강한 냄새, 여름철 재레식 화장실에서 나는 냄새를 느낄 수 있는 정도의 상태
5	참기 어려운 취기 (Over Strong)	견디기 어려운 강한 냄새로써 호흡이 정지될 것 같이 느껴지는 정도의 상태

○ 점검지점

악취순찰 점검표

○ 2019.  6.   . (22시 ~ 01시)   날씨 :

점검지점		풍향	악취도	냄새종류 및 추정원인
센터내부	정문
	게스트하우스 뒷편
	3처리장 종침
	하수도과학관
	제3소화조
	유입동
	3처리장 C계열
	3처리장 D계열
	제3소화조
	2고도처리장
	2고도 초침
	2고도 종침
	본관
	농축기동
	탈수 A동
	탈수 B동

점검지점		풍향	악취도	냄새종류 및 추정원인
센터내부	건식탈황탑
	3처리장 탈황시설
	2소화조
	2처리장 탈황시설
	종합탈취동
	게스트하우스
	분뇨처리동
	준설토야적장
	용수공급동
	슬러지 야적장
	하수도과학관
	협잡물 야적장
	협잡물 처리기실
	건조시설 실내
	건조시설 실외

악취순찰 점검표

○ 2019.  6.    . (03시 ~ 06시)  날씨

점검지점		풍향	악취도	냄새종류 및 추정원인
센터외부	용답역 부근
	YM 프라젠 APT 부근
	군자초등학교 부근
	장한평역 부근
	성동구청 쓰레기 적하장 부근
	동대문구 장안동 부근