문서번호	급수운영과-9432
결재일자	2019.5.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김병주		05/30 代이승우
협 조

사업시행변경인가(재건축)에 따른 급수협의 보고(역삼동 개나리4차 아파트 재건축사업)
급수협의 보고 (*************)

2019. 5.

강남수도사업소

강남구 **********************************과 관련하여 사업시행변경인가 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치  : 강남구 ****************

사업주체 : *******************

사업규모

구분	변경전	금회 변경(안)	증감
건축면적(㎡)	*********	*********	********
연면적(㎡)	***********	***********	***********
건폐율(%)	*****	*****	******
용적율(%)	******	******	******
동수/층수(층)	***************	***************
세대수(소형주택)	***********	***********	*
주용도	************

검토내용

수    계 : 삼성배수지

표    고 : 37.4m

수    압 : 2.2㎏/㎠

주변배수관 : D=300㎜ 출수상태 양호

급수방식 : 저수조급수방식

급수관경 검토

- 건축규모 : 5개동 499세대

- 급수구경 : 가정용 200mm

※ 산출근거 : 공동주택 499세대【452세대(150mm) < 499세대 < 928세대(200mm)】

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부  1.급수협의 조건 1부. 끝.