문서번호	운영과-3990
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		류의창	05/31 최영효
협조
	주무관		이상영

제2처리장 소화조(3.4)조 슬러지순환펌프 정비 외 2종 수리계획 보고

2019. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 소화조(3.4)조 슬러지순환펌프 정비 외 2종 수리계획 보고

우리센터 제2처리장 소화조(3.4)조 내부 코팅제 이탈에 따른 슬러지순환펌프 정비 외 2종에 대하여 다음과 같이 수리하고자 보고합니다.

1		점검사항

점검일자: 2019. 05. 27.

점 검 자: 주무관 류의창, 주무관 도형철, 주무관 이상영

점검내용: 제2처리장 소화조(3.4)조 슬러지순환펌프 외 2종 운영점검

2		시설현황

설비 위치	소화조 용량	설치년도	비 고
제2처리장 소화조 3조, 4조, 10조	3,630㎥	1987.

3		점검내역

제2처리장 소화조(3.4)조 슬러지순환펌프(11KW×4대)의 내부 코팅제 이탈로 인한          슬러지순환펌프 펌핑이 불가한 실정임.

슬러지순환펌프(A호) 플렉시블(125A) 소손으로 인한 누수가 발생되는 실정임.

소화조(10조) 트레스코밸브실 STS 판넬의 노후로 이탈되어 제거작업이 필요.

4		조치방법

제2처리장 소화조(3.4)조 내부 코팅제 이탈에 따른 슬러지순환펌프(11KW×4대)에          대하여 케이싱 및 임펠라 분해 정비작업을 시행하고자 함.

슬러지순환펌프(A호) 플렉시블(125A) 소손으로 교체시행.

소화조(10조) 트레스코밸브실 STS 판넬 노후로 이탈되어 제거 작업하고자 함.

5		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금3,014,000원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 오니처리비용, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                    수선유지교체비(수선유지비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.