문서번호	운영과-3991
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		류의창	05/31 최영효
협조
	주무관		이상영

제2처리장 가스교반기실 바닥 안전판 외 1종 보수계획 보고

2019. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 가스교반기실 바닥 안전판 외 1종 보수계획 보고

우리센터 제2처리장 가스교반기실 내부 바닥 안전판이 노후에 의한 처짐이 발생으로 작업자 운영점검 작업시 추락에 위험 우려가 있어 다음과 같이 안전보강 작업 외 1종 보수를 시행하고자 보고합니다.

1		점검사항

점검일자: 2019. 05. 28.

점 검 자: 주무관 류의창, 주무관 도형철, 주무관 이상영

점검내용: 제2처리장 가스교반기실 내부 운영 및 안전점검

2		점검현황

제2처리장 가스교반기실 내부 교반용 가스압축기 바닥면에 안전판 처짐현상이          발생으로 작업자 운영점검시에 추락에 위험 우려가 발견되어 보강조치 필요.

제2처리장 가스교반기실 정문측 옥외 슬러지야적으로 인한 슬러지중량으로           출입구 철문이 내부 『 D 』자로 기울러져 보강대 안전조치가 필요한 실정임.

3		조치방법

제2처리장 가스교반기실 내부 교반용 가스압축기 점검용 바닥 안전판을 교체 및          보강하고 자 함.

- 무늬철판: 3.2T × 1219 × 2439 * 2본

- 레버(보강): 18 × 50 × 150 * 7EA

제2처리장 가스교반기실 정문측 옥외 출입구 철문을 보강대 설치하고 자 함.

- 잔넬: 75 × 40 × 2000 * 3본

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금1,749,000원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 오니처리비용, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                    수선유지교체비(수선유지비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.