문서번호	시설보수과-1424
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
하지훈	이호복	05/31 代이호복
협 조
	주무관		홍징의

가스누출 감지경보기 검교정 실시 결과보고

2019. 05.

난지물재생센터

(시설보수과)

가스누출 감지경보기 검교정 실시 결과보고

공정안전관리(PSM) 규정에 의거 2019. 5. 7. 센터에 설치된 가스누출 감지경보기 검교정을 실시하고 그 결과에 대해 보고드림

□ 관련근거

○ 산업안전보건법 제42조의 2(공정안전보고서의 제출 등)

○ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제232조(폭발 또는 화재 등의 예방)

○ 가스누출 감지경보기 검교정 실시계획, 시설보수과-1122(2019.4.30.)

□ 실시대상 : 가스감지기 45CH  ※CH(채널) : 수신부, 검지부 1쌍으로 구성

연번	위치	설치장소	대상설비	비고
1	슬1처리장	우측 가스홀더1	가스감지기 12CH
		좌측 가스홀더2
		탈황 1층
		탈황 2층
2	슬1처리장	2계열가스 교반기실	가스감지기 3CH
3	슬1처리장	3계열 가스교반기실	가스감지기 3CH
4	슬1처리장	소화조 3-2-1	가스감지기 5CH
		소화조 2-1-1
		소화조 2-2-1
		소화조 3-1-1
		휀 실
5	슬2처리장	가스홀더 3	가스감지기 4CH
6	슬2처리장	가스교반기	가스감지기 3CH
7	슬2처리장	탈황 1층	가스감지기 4CH
		탈황 2층
8	슬2처리장	소화조	가스감지기 5CH
		소화조
		소화조
		브로워 휀
		가스탱크 휀
9	가스홀더 입구	가스홀더 1	가스감지기 2CH
10	가스홀더 입구	가스홀더 2	가스감지기 2CH
11	가스홀더 입구	가스홀더 3	가스감지기 2CH

□ 검사결과

○ 검교정 결과 교체주기 도래 및 노후화로 인해 검지부에 반응없음 또는 접촉불량       32건 발생하여 가스감지기의 기능상실로 감지부 및 검지부 교체요망

□ 행정사항

○ 가스감지기 전문업체에 의뢰하여 해당 가스감지기 관련 설비 및 부품 교체

○ 가스감지기 유지보수 및 관리철저

붙임 : 검교정 결과보고서 1부. 끝.