문서번호	원수관리과-826
결재일자	2019.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		유통희	05/31 서대훈
협 조
	주무관			김효준

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

강북취수장 시설물 유지관리 공사 작업계획(1차)

2019.  5.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

「2019년도 강북취수장」

시설물 유지보수공사 작업계획(1차)

시설물 점검결과 정비 및 개선이 필요한 사항이 발생하여 이를 정비코자 보고드림

□ 시설물 유지보수공사 현황

○ 공 사 명 : 강북취수장 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 5.2 ~ 2020.4.30

○ 계약금액 : 금44,100,600원

○ 계약업체 : 광장토건(주) 대표 권지영

□ 점검개요

○ 점검대상 : 취수장 시설물

○ 점 검 자 : 김효준, 김종원, 이정호

○ 점검결과 : 구의취수동 전기실·변압기실 차양판 설치외 4건

1. 구의취수동 전기실·변압기실의 유리창(남서향)으로 폭서기 강한 직사광선으로 배전반·변압기 등이 가열되어 기전설비의 보호 및 냉방비 감소 등을 위해 차양시설 필요

전기실 및 변압기실 배치도	현장 사진
공사개요 : 차양판 설치 52개소, 소요예산 : 5백만원

2. 구의취수동내 염소 인젝터 설비에 별도 공간없이 외기에 노출되어 있어 겨울철 기온저하로 인한 염소투입이 불안정함으로 인젝터실 설치가 필요하며 뚝도 인젝터실은 공간협소로 내부 작업공간 확장필요

구의취수동 인젝터 설비

공사개요 : 샌드위치패널 7.2×4m×2면 설치  소요예산 : 8백만원

뚝도 기존 인젝터실 확장

공사개요 : 샌드위치패널 1.5×4×3m 설치  소요예산 : 4백만원

3. 본관과 간이식당간의 통로 지반이 불규칙한 마사토 및 잡풀로 우기시 진흙이 신발에 묻는 등 환경정비가 필요한 사항으로 본관과 식당간 통로간 잡초제거 및 지반조성 후 야자매트로 포설 필요

식당통로 주변 지반정리 및 야자매트 설치

공사개요 : 지반 정리(터파기 및 다짐 등),매트설치 소요예산 : 5백만원

4. 간이식당의 취사설비가 일부 외기에 노출되어 있어 우기 및 동절기에 취사가 불편함으로 칸막이를 설치하여 열악한 개선 필요

식당 취사 칸막이 설치

공사개요 : 취사 칸막이 설치 소요예산 : 4백만원

5. 강북취수동 주출입 방화문 및 문틀(상·하·좌·우 틀)이 변형 및 훼손되어 방호 및 출입구의 기능이 상실한 상태로 재설치 필요

강북취수동 주출입 방화문 교체

공사개요 : 강재창호 및 틀 설치        소요예산 : 2백만원

□ 조치계획

○ 점검결과와 같이 전기실·변압기실 차양판 설치외 4건에 대하여 취수장내 시설물을 연간단가 업체로 하여금 시행토록 작업지시하여 취수시설물 보호 및 근무환경을 개선코자 함.

○ 소요공사비 : 28백만원

- 1. 구의취수동 1,2층 전기실·변압기실 차양판 설치 : 5백만원

- 2. 구의 뚝도 염소 인젝터 설비 보호 칸막이 설치 : 12백만원

- 3. 간이식당 주변 지반정리 및 야자매트 설치 : 5백만원

- 4. 간이식당 취사설비 보호 칸막이 설치 : 4백만원

- 5. 강북취수동 주출입 방화문 교체 : 2백만원

□ 기대효과

○ 전기실 및 변압기실을 직사광선으로부터 보호하고 냉방비 절감

○ 염소투입설비의 동결방지로 안전적 염소주입으로 취수수질확보

○ 간이식당 주변 통로정비 및 취사시설 칸막이 설치로 환경개선

○ 강북취수동의 주출입 방화문을 교체하여 방화기능 유지

□ 행정사항

○ 신규공종은 설계변경시 반영하여 정산시행코자 함.