＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장 실정보고서 검토결과 통보(가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-5354(2019.05.20.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하여 시행중인『가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사』현장 실정보고서에 대해 검토하여 다음과 같이 의견 통보하오니 공사 감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	시설공단 보고내용	우리사업소 검토의견
횡단 굴착 추가	- 당초 설계는 횡단굴착 12개소임 - 횡단굴착 시행 중 지장물(전기, 통신, 하수암거)이 많아 관로의 선형을 계획하는데 어려움이 있어 추가 횡단굴착이 필요한 실정	- 세부적인 지장물 조사 및 관로 선형을 계획하기 위해 당초 설계 횡단굴착 개소 외 추가 횡단굴착을 시행하는 것이 타당하다고 사료됨.
터파기 심도	- 당초 토공직관부 설계는 굴착 폭(B=1.73m) 및 심도(H=2.15m)로 되어있음 - 횡단굴착 결과 관상 심도 H=1.5~2.0m 깊게 매설되어 있어, 기존 강관 철거 후 기존관 심도로 신설관 부설 시 굴착하단부 작업공간이 협소하여 토사 붕괴로 인한 안전사고 발생 가능성이 있음 - 굴착 심도 증가 및 안전사고 예방을 위해 굴착 폭을 확대하여 터파기해야 할 실정임	- 기존 강관의 관상 심도 증가에 따른 굴착 심도 증가 및 안전사고 예방을 위해 굴착 폭을 확대하여 터파기 시공이 필요 - 당초 K.P접합을 위한 이음부토공은 굴착 폭 및 심도 증가에 따라 제외하여, 변경된 토공 수량을 추후 설계변경 시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김태승		주무관	代유동훈		급수운영과장	05/31 이성환
협조자
시행	급수운영과-10182	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-1565	/전송	02-3146-4589	/		/	대시민공개