문서번호	정수과-1448
결재일자	2019.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		代장호	05/31 서대훈
협 조
	정수시설과장			백상희

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2019년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응훈련 결과

강북아리수정수센터

2019.  5.

강북아리수정수센터

2019년 녹조 발생 대비

자체점검 및 대응 훈련 결과 보고

정수과-1342호(2019.5.22.) 『2019년 녹조발생 대비 자체 점검 및 대응훈련 계획』과 관련하여, 녹조 발생으로 고농도 냄새물질 유입에 대비하여 자체 점검 및 대응 훈련을 실시하고 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

□ 훈련 개요

○ 훈련 상황

- 5.24 10:00 원수 조류 분석결과 남조류 1,200cells/mL 유입, 2-MIB 고농도 발생

○ 훈련 및 점검 내용

- 원수 조류 분석 및 공정별 냄새물질 분석

- 고농도 냄새물질 유입에 따른 고도정수처리시설 강화 운전

- 분말활성탄 투입 시설 가동 및 점검

- 중염소 투입

□ 대응 훈련 결과

○ 대응 훈련 상황

시 간	내용	근무자	비고
10:00	남조류 1,200cells/mL 원수 유입	실험실	메세지전달
~ 10:20	오존 주입율 단계적 증가(~1.5ppm) AOP 주입율 증가, 퀜칭 가동	제어실	실제 운전
~ 10:10	원수 수질 상황 전파	실험실	본부, 타정수장
~ 10:10	공정별 냄새물질 분석	실험실
13:10	2-MIB 분석 결과 원수 120ng/L, 정수 6ng/L	실험실
13:15~	분말활성탄 투입	제어실	실제 운전
13:20~	오존발생기 및 고도시설 점검	정수시설과	실제 점검
16:00	자체 점검 완료 후 오존 0.3ppm 주입	정수시설과	훈련 상황 종료

□ 자체 점검 결과

○ 수질 분석 장비(GC/MS, 현미경) 점검 : 이상없음

○ 표준 정수처리 시설 점검 : 이상 없음

○ 분말활성탄 투입 설비 점검 : 이상 없음

○ 고도정수처리시설 점검 : 오존 주입율 단계적 증가 (최종 생산량 56kg/hr)

•고도정수처리 시설

구분		운전 조건	점검 결과
오존발생기		주입율 0.3 → 1.5ppm 단계적 증가	정상
모티프 펌프		1대 → 3대 자동 연동	정상
대기오존 파괴기		1대 → 2대 자동 연동	정상
H2O2설비	AOP	오존 주입율 대비 70%	정상
	퀜칭	0.5ppm	정상

- 오존 생산량 증가시 단계적으로 설비(오존발생기, 모티브 펌프, 대기오존 파괴기) 자동 연동 운전 되어 정상 가동됨

오존 주입율 변동에 따라 과산화수소 주입율 비례주입하여 오존접촉조 최종 처리수의 용존 오존 농도 0.01ppm 이하 유지하였음

•개선이 필요한 사항

① 사항 : 오존발생기 용량 불균형에 따른 문제

- 오존발생기 구성 : 18.5kg/hr × 3대(1,3,4호기), 12kg/hr × 1대(2호기)

- 오존 생산량이 증가로 2대 이상의 발생기 가동시 생산량을 1/N 로 각각 생산

- 오존 생산량이 48kg 이상 일 경우 발생기 4대가 가동하며 오존발생기 2호 출력량이 100%에 도달하게 되며 전체 오존 목표 생산량 대비 실제 생산량이 적음

- 4호기의 경우 1,3호기와 출력량이 불균형이 발생함

- 따라서 오존발생기 2호기 가동시 발생기별 오존 생산량 균등 분배방식에서 생산용량 대비 일정 비율로 가동될 수 있게 프로그램 개선이 필요하며, 4호기 출력량 불균형에 따른 발생기 점검 필요

② 사항 : 오존발생기 2호기 추가 설치로 고농도 오존 주입시 오존가스 유량이 100m3/hr초과할 수 있으로, 현재 교체되지 않은 1계열 가스유량계 100m3/hr → 200m3/hr 신속한 교체 필요

○ 점검 및 운전 사진

AOP 설비 점검	분말활성탄 주입기 점검	중염소 주입설비 점검	조류 분석
분말활성탄 주입	클로로필A 측정기 점검	냄새물질 분석	용존오존측정기 점검

▢ 향후 조치사항

- 고농도 오존 주입시 적정 과산화수소 주입율 결정 : 정수과

- 오존발생기 가동 프로그램 수정 및 1계열 가스유량계 교체 :  정수시설과

- 녹조발생 대비 정수장 준비실태 점검 및 결과 제출 : 정수과