난곡터널 저압배전반

공장검수 결과보고

주무관		기전과장			결재
김해중		05/31 임태수
협 조
	주무관			이중현

	명에 의하여 2019. 5. 31. 난곡터널 조명배전반 제작구매설치 와 관련 공장검수 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▣ 일반 현황

○ 일 시 : 2019. 5. 31  09:30~ 15:00

○ 장 소 : 경기도 여주군 점동면 (주식회사 베스텍)

○ 검수자 : 공업6 김해중, 공업9 이중현

▣ 검수현황

○ 대상

- 난곡터널 저압조명반 2면

검수내역	관련사진	검수결과
기기 취부상태		케이블 규격 및 배선상태 정상 취부기기 도면 일치여부 등
외관점검		- 손상, 오손, 찌그러집 없음 도어열림 정상 볼트조임상태 정상
동작시험		- 자동, 수동 시험 정상
기기상태		외관 규격상태 점검

○ 검수내역

▣ 향후계획

- 공장검수결과 시방서 및 도면 과 일치 하므로 현장설치 완료 후 준공처리코자 함.

- 설치예정 일자 : 2019. 6. 4(월).  끝.