문서번호	운영과-4079
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	代이도훈	06/03 代이희신

슬러지 건조시설(증설)

대기배출시설 TMS설비 정도검사 시행계획

2019. 6.

서울특별시중랑물재생센터

(운영과)

슬러지 건조시설(증설)

대기배출시설 TMS설비 정도검사 시행계획

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 근거하여 슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 정도검사 시행계획을 보고함.

Ⅰ		근거

「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조(측정기기의 정도검사), 동법 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

「환경측정기기의 형식승인 · 정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원)」

	<환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률>
제11조(측정기기의 정도검사) ① 형식승인을 받았거나 수입신고를 한 측정기기를 사용하거나 사용하려는 자는 ~ 환경부장관이 실시하는 정도검사(精度檢査)를 받아야 한다. ▸ 정도검사 : 자동측정자료의 신뢰성 확인을 위하여 실시하는 측정기기 확인검사와 상대정확도시험을 말함.

Ⅱ		TMS 설치 및 운영현황

TMS 설치현황

구 분	설 비 명	수 량	비 고
TMS 설비	SO2 Analyzer	1Set	- ‘17.7 설치 - ‘18.7~’19.3 철거(가동중지) - ‘19.3 재설치
	NOX Analyzer	1Set
	O2 Analyzer	1Set
	CO Analyzer	1Set
	Flow & Temp Analyzer	1Set
	Data Logger(자료수집기)	1Set
	UPS 및 표준가스	1Set
	Computer system	1Set
	굴뚝	1개소

TMS설비 운영 : 측정기기 관리대행업체 대행관리(용역)

❍ 용 역 명 : 슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 유지관리 용역

❍ 용역기간 : 2019.4.1. ~ 7.31.

❍ 과업내용

- 분석기기 정기점검(주 1회) 및 데이터 관리

- 측정장비 이상 시 24시간 이내 조치, 이상발생 원인 분석 및 대책 마련

❍ 용 역 비 : *********

❍ 용역업체 : **************

Ⅲ		정도검사 시행계획

정도검사 대상기기

대상기기	수량	최 초 정도검사	검사주기	비고
NOx 및 부속설비(DSM-XG)	1	2017.3	최초 ~ 2차 : 2년 3차 이후 : 1년
O2 및 부속설비(DSM-XG)	1
유속계(PGA-91)	1

※ 검사주기 :「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」〔별표 7〕

정도검사 시행 : 가스자동측정기(NOx, O2)와 유속계 분리 시행

구 분	검사신청	검사기관	소요예산(원)	비 고
유속계	‘19. 5. 23. (기 신청)	한국산업기술 시험원	528,000
가스 (NOx, O2)	‘19. 7~8월		1,432,200	보수 이후 신청 예정

※ 현재 가스자동측정기 하자보수 요청, 보수 이후 정상작동여부 확인 필요

- 예산과목 : 슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 민간이전, 민간위탁금

<정도검사 수수료(「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」별표 13)>

1. 성능시험ㆍ정도검사 수수료
분야	대상기기	수수료(원)
		정도검사
나. 대기분야	2) 굴뚝배출가스자동측정기와 그 부속기기
	(나) 가스	651,000
	(라) 유속계	480,000
※ 부가가치세 별도 부과

Ⅳ		향후계획

유속계 정도검사 수수료(528천 원) 지급 후 검사기록부 수령

가스자동측정기(NOx, O2) 보수 및 소모품 교체 후 정도검사 신청

정도검사 부적합 시 측정기 정비 후 재검사 실시

슬러지 건조시설(증설) 관리대행 개시 이후 TMS 운영업체 선정 시  까지 자가측정(「대기환경보전법 시행규칙」별표 11) 실시

붙임 : 기술지원료 내역서(유속계) 1부.  끝.