＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 2019년 4월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템(SWN) 2019년 4월 운영현황 분석 결과를 송부하오니, 시스템    운영 및 수질관리 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 월 평균 측정값 : 먹는 물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.41	7.2	227.5	12.1
배수지	0.05	0.25	7.1	236.3	12.7
가압장	0.05	0.24	7.2	244.8	12.7
수도꼭지	0.05	0.23	7.2	242.0	12.9

나. 가동률 : 99.9%

2. 여름철 수온상승에 따른 염소소모량 증가에 대비하여 관말지점 수질감시 및 측정기 점검을 철저히 추진하시고, 특히 센서 등 소모품을 적기 교체하여 이상데이터가 발생하지 않도록 측정기 운영에 만전을 기해주시기 바랍니다.

붙임  1. 수질자동감시시스템 2019년 4월 운영결과 분석 1부.

2. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교 1부.

3. 경보음발생현황(2019. 4).

4. 수질자동감시시스템 월보자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		급수운영과장	06/03 代박번수
협조자
시행	급수운영과-4954	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개