『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-11068		정준석	이준호	06/03 代이준호

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******************** NO.277 - 누수원인 : 진동 - 주철 80 접합부 누수 - DP 80mm 직관연결 - 환토완료 2. ******************** NO.278 - SSP 20 계량기 접합부 누수 - 20mm 계량기 앵글밸브교체 3. ****************** NO.279 - SSP 40 계량기 접합부 누수 - 40mm 계량기 앵글밸브교체				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. ************************ NO.273 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브교체 2. 현장점검 - ********** : CON'포장완료 , 이상없음 - ********** : ASP포장완료 , 이상없음 - ********** : ASP포장완료 , 이상없음				김동건
서대문구 긴급 누수복구	1. **************** NO242 - GS 250 계량기 접합부 누수 - 25mm 계량기 카플링조임 - 옥내 인조대리석으로 개량협의 2. ***************** NO243 - SSP 25 계량기 접합부 누수 - 20mm 계량기 앵글밸브교체 3. ********* NO238T14 - 횡방향PVC15mm*2 불용관 접합부누수 - 주철150/15*2 맹새들설치 - 환토완료				오의환

2019년 5월 31일 (날씨:맑음) 금요일

별지서식 #8-1호

2019년 6월 1일 (날씨:맑음) 토요일

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 마포구 서대문구 긴급 누수복구	1. ********************* NO.274 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브교체 2. ************************ NO.240T15 - 횡방향 노후관 GS15 직관부 누수 - SSP20~15*4.0m 중간개량 - 보호통설치(15) - 환토완료 3. *********************** NO.280 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브교체				김동건

2019년 6월 2일 (날씨:맑음) 일요일

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 마포구 서대문구 긴급 누수복구	1. ****************** NO.244T16 - 제수변 볼트 조임(150) - 환토완료				김동건

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(7)