보 고 서

(흡수식가스냉온수기 냉온수기 수리)

시 행	원무과-7670
보존기간	년
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	김진보	이창기	06/04 임재선

우리 병원 냉‧난방 열원을 생산 및 공급하고 있는 흡수식 가스냉온수기의 냉방 전환을 위한 점검결과 이상이 발생되어 보고 드림.

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
흡수식가스냉온수기	320USRT	2대	2007년	냉난방용

□ 수리대상: 가스흡수식 냉온수기 1호

□ 점 검 일: 2019.  5. 30.(목)

□ 점 검 자: 시설담당 김진보외 2명(방재실 직원), 제작사 1명

□ 점검결과: 용액유량밸브에서 누설로 진공 불량하여 냉방운전 불가능 함.

□ 조치사항

- 질소 충압하여 누설부위 파악(점검일: 5. 31 ~ 6. 2.)

- 누설부위 수리 및 시운전(수리일: 2019. 6. 7.)

□ 소요예산(예상): 약2백만원

□ 작업업체: ********************************

□ 정산방법: 채주의 청구에 의거 결제계좌에 무통장 입금

□ 예산과목: 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준             제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비).  끝