＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [미아가압장앞 순환배관 부설공사]

1. 시설관리과-10604호(2019.06.03.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『미아가압장앞 순환배관 부설공사』 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 미아가압장 앞 순환배관 부설공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	공 사 명	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	미아가압장 앞 순환배관 부설공사	2019.06.04. (15:05~15:15)	강북구 미아동 1353-4 앞 제수밸브	0.13	0.30	적합
2		2019.06.04. (15:25~15:35)	강북구 미아동 1266-403 앞 제수밸브	0.12	0.29	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/04 노석태
협조자
시행	행정지원과-11350	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개