문서번호	정수과-3936
결재일자	2019.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
채민수		이준호	06/05 김효상
협조	주무관		이승제
	주무관		박준호

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(5월)

2019. 05.

뚝도아리수정수센터

정 수 과

사층높이 조사대장

조 사 자 : 채  민  수

조사 일시 : 2019. 05. 31.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	156			155		156	156	152	152		153	153	우면 7cm 감소
1-2	157			157		159	1567	159	156		159	158	기준 만족
1-3	1576			157		158	157	157	157		156	157	기준 만족
1-4	158			155		158	157	157	159		157	157	기준 만족
1-5	159			154		154	156	158	156		155	156	기준 만족
1-6	157			156		156	156	154	156		153	154	우면 6cm 감소
1-7	154			155		156	155	158	156		157	157	기준 만족
1-8	158			158		158	157	155	156		156	156	기준 만족
1-9	159			158		157	158	157	156		156	156	기준 만족
1-10	156			158		157	157	159	161		159	160	기준 만족
1-11	162			161		158	160	160	160		159	159	기준 만족
1-12	153			154		153	153	156	156		155	156	좌면7cm
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 60㎥)

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

- 깊이 160cm 기준 ±5cm 이상 차이 발생시 비고에 기록

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	153			154		154	154	154	153		154	154	좌면7cm, 우면6cm감소
2-2	149			149		147	148	149	148		152	150	좌면12cm, 우면11cm감소
2-3	153			151		150	151	143	143		143	143	좌면9cm, 우면17cm 감소
2-4	153			1524		154	153	150	146		149	147	좌면7cm, 우면13cm 감소
2-5	153			154		154	153	150	149		150	150	좌면7cm, 우면10cm 감소
2-6	152			152		153	152	153	152		150	151	좌면8cm, 우면9cm 감소
2-7	153			153		153	153	150	151		150	150	좌면7cm, 우면10cm 감소
2-8	155			155		156	156	157	156		157	157	기준 만족
2-9	152			151		151	151	155	154		154	154	좌면9cm, 우면6cm 감소
2-10	147			155		154	152	149	148		148	148	좌면8cm, 우면12cm 감소
2-11	154			154		154	154	152	150		152	151	좌면6cm, 우면9cm 감소
2-12	150			151		153	151	153	152		157	154	좌면9cm, 우면6cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며(투입량     370㎥), 보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열)           여과사 투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 -487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 195㎥)

※ 보사여부 확인을 위해 배수후 여과사 높이 정밀 조사 : ‘19.3.15 ~ 19.3.20’

붙임 : 여과지 배수후 사층조사(2019.3.15.~ 3.20.) 1부 끝.