문서번호	행정지원과-11471
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
정창영	이인형	노석태	06/05 박병권

월계배수지 수계 잔류염소농도 관리방안 보고

2019. 6.

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

월계배수지 수계 잔류염소농도 관리방안 보고

동부간선도로 확장공사 구간에 위치한 월계배수지 송배수관밸브 철거관련 수계전환과정에서 발생한 송수관 밸브고장으로 인한 관말지역에서 잔류 염소 관리방안을 수립 보고하여 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

◦ 월계배수지 송배수관 밸브철거관련 급수운영 회의결과 통보(배수과-4673, 2019.5.17)

◦ 월계배수지 송배수관 밸브철거관련 수계전환일정 변경 통보(배수과-4721, 2019.5.20)

◦ 월계배수지 및 수계 관말 잔류염소농도 안정적 관리철저 통보(수질과-5508, 2019.6.3)

□ 수계전환 개요

◦ 전환기간(당초) : 2019.05.22, 10:00 ~ 2019.05.28, 23:00

◦ 전환기간(변경) : 2019.05.22, 10:00 ~ 2019.06(밸브고장 수리시까지)

◦ 전환기간 연장사유

- ‘19.05.28(화) 10:00경 수계전환 공사중 기설치된 송수관로(1,650mm) 중간밸브 고장으로 월계배수지 일일 공급수량을 구의 4만㎥, 강북 9만㎥으로 밸브 수리시까지 공급하고 있음.

□ 월계배수지 수계 잔류염소 분석결과

◦ 분석기간 : 2019.05.15, 00:00  ~ 2019.06.03, 23:00

◦ 분석지점

- 대배수지(1) : 월계배수지(계측기)

- 소배수지(2) : 419배수지(계측기), 우이배수지(수동측정)

- 수도꼭지(3) : 월계동청백아파트(계측기), 월계동119(계측기), 우이동(수동측정)

<월계배수지 수계 잔류염소 변화>

구 분		배 수 지			수 도 꼭 지
		월계배수지	419배수지	우이배수지	월계동 (청백APT)	월계동 (월계119)	우이동 (공용화장실)
5.15~5.22 (수계 전환이전)	최 소	0.24	0.14		0.22	0.14
	평 균	0.27	0.16	0.19	0.25	0.16	0.10
	최 대	0.30	0.18		0.29	0.18
5.22~5.28 (당초 전환기간)	최 소	0.11	0.13		0.09	0.14
	평 균	0.22	0.16	0.18	0.19	0.16	0.11
	최 대	0.30	0.19		0.28	0.19
5.29~6.3 (변경 전환기간)	최 소	0.07	0.11		0.08	0.08
	평 균	0.17	0.15	0.14	0.16	0.14	0.10
	최 대	0.27	0.29		0.24	0.17

◦ 잔류염소 변동추세

<월계배수지>

- 잔류염소 농도가 수계전환 공사전에 평균 0.27mg/L이었으나, 수계전환기간에는 0.22mg/L로, 밸브고장후 변경기간에는 0.17mg/L로 감소하였음.

※ 최소 잔류염소 농도변화 : 0.24 →0.11→0.07mg/L로 감소

<소배수지>

- 419배수지 잔류염소 농도는 동기간중 큰 변화는 없었으나 최소 농도는 0.14→0.13→0.11mg/L로 수계전환 공사전보다 감소하였음

- 우이배수지 잔류염소 농도(수동측정)는 0.19→0.18→0.14mg/L로 감소추세임

<수도꼭지>

- 월계동(청백아파트, 월계119) 지역은 최소 잔류염소 농도가 0.22에서 0.08mg/L로 지속적으로 낮아지고 있으며

- 우이동 지역은 송수배관 길이가 사업소에서 가장 먼 곳에 위치하고 있어  급수허용 한계인 0.1mg/L를 겨우 유지하고 있는 실정임

□ 잔류염소 측정결과 분석

◦ 구의에서 월계배수지로의 송수밸브 고장으로 직송이 불가능하게 됨에 따라 강북아리수 정수센터에서 월계배수지 수계로 일일 평균9만㎥(구의는 4만㎥) 정도 공급량을 늘리고 있으나,

공릉배수지에서 월계배수지 수계지역으로 공급되는 배관 길이가 길어지고, 수계전환 이전에 송수된 월계배수지내 아리수의 공급도 원활하지 못하여 배수지내의 아리수 정체시간이 길어짐에 따라 밸브 수리기간이 늘어날수록 월계지역의 잔류염소 농도가 지속적으로 낮아질 것으로 사료됨.

□ 행정 및 조치사항

<행정지원과>

◦ 강북, 구의 아리수정수센터에 송수 잔류염소 농도 상향 협조요청

◦ 공릉배수지내 차염투입시설을 공릉배수지 관말수계에 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)을 최대한 준수하는 범위내에서 차염설비 농도(0.01→0.1mg/L를 증가시켜 공급토록 조치

◦ 잔류염소(0.1mg/L) 이하로 나타나는 월계배수지 인근지역(월계동)에 수질검사를 실시하여 잔류염소 부족현상으로 판명될 시에는 미생물 검사를 실시하여 수질사고 사전예방

<급수운영과, 시설관리과>

◦ 배수지내 잔류염소 체류시간을 감소시키도록 여름철 급수대책에 지장이 없는 범위내에서 배수지 수위조절이나 배수지 청소일시 등을 조정하여 수리완료시까지 잔류염소를 높일 수 있도록 방안 강구

◦ 본부 배수과와 협의하여 고장난 송수밸브를 조속한 시일내 수리완료할 수 있도록 적극 협조요청

따로붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 배수지 및 수도꼭지 잔류염소 측정결과 1부. 끝.