문서번호	급수운영과-11325
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서호태		06/05 유승효
협조
	주무관		이문성

보고서(노후관 정비)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 지역담당 업무수행 중 노후관 정비대상에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고 드립니다.

2019. 06. 05.

보고자 : 지방시설서기보 서 호 태

□ 관련근거 : 이준북부_1905-37(2019.05.16.)“현장실정보고서”

이준북부_1906-47(2019.06.03.)“현장실정보고서”

연번	위 치	관종	부설년도	구경(mm)	연장(m)	도종	비고
1	*******************	****	****	***	**	***	****** *****

□ 현    황

□ 보고내용

○ 상기 관로는 누수가 발생되어 긴급복구(목침지수_2019.05.10.) 완료 하였지만 굴착확인 결과 GIS상에 없는 분기밸브(D100) 및 미확인된 관로가 발견됨.

○ 관로 확인을 위해 추가 굴착을 하여 위 관로가 GIS와는 상이하게 CIP관로로 확인되었고 ******************** 방향으로 100mm관이 2열로 매설되어 있어 배관정비가 필요한 실정임.

○ 2열배관의 시점부는 확인했으나 종점부 및 상태확인은 어려운 상황임.

□ 조치의견

○ 위 관로(1번)는 현재 하수관로 이설공사 구간 내로 노원구청 치수과와 협의하여 조속히(도로포장 전) 정비하고자 하며,

○ 2열배관은 *********** 앞 횡단굴착하여 관로상태 확인 후에 상태에 따라 추가적으로 정비하고자 함.

○ 위와 같은 사항으로 유수율 향상 및 신속한 노후관 정비를 위해 이를 우리사업소「2018년 노원구 관내 급수공사」연간단가업체에게 작업지시하고자 합니다.

- 공사개요: 1. 1구간 노후관 정비(D100, L=25m)

2. 횡단굴착(1.2m*8m)

3. 공릉로62가길 11번지 새로분기(100/20)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 배급수관)

- 소요예산: 7,500천원

붙임  1. 현장실정보고서 2부.

2. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.